茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装

重新招标文件

合同编号：【CZGSDZ-ZDHXT】

招标人：修水县茶子岗水电站

招标代理机构：江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司

二	〇一七年七月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文件	9

（一） 合同书	9

（二） 合同条款	11

第四章  设备清单及技术要求与售后服务要求	28

一、设备清单	28

二、技术要求	41

（一）综合自动化监控系统技术要求	41

（二）综合自动化保护系统技术要求	59

（三）综合自动化励磁系统技术要求	73

（四）微机五防工作站及模拟屏技术要求	80

（五）高压开关柜技术要求	82

（六）低压开关柜技术要求	91

（七）调速器技术要求	99

（八）变压器技术标准	104

（九）高压电缆技术要求	118

（十）35KV隔离开关技术要求	121

（十一）10KV、35KV电压互感器技术要求	124

（十二）电流互感器技术要求	127

第五章   评标办法	180

第六章   投标文件格式	186

6.1 投标函（格式）	186

6.2 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	182

6.3  投标保证金（格式）	184

6.4  投标报价表	185

6.5  技术审查资料	187

6.6  商务审查资料	200

# 第一章  招标公告

茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程重新招标公告

1.招标条件

本招标项目茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程已由上级主管部门批准实施，建设资金为国家补助资金及自筹资金。招标人为修水县茶子岗水电站，招标代理机构为江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：修水县茶子岗水电站施工现场。

2.2标段划分及招标金额：本次招标共分为2个标段，一标段为茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程水轮发电机组翻新改造采购与安装标段，约247.6万元，二标段为茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装标段，约329.5万元；

2.3计划工期：4个月。

2.4质量要求：达到相关质量检测标准的合格及以上质量等级。

3.投标人资格要求

3.1茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程水轮发电机组翻新改造采购与安装标段要求投标人须具备：

（1）具有独立法人资格，具有注册资金5000万元及以上，并具有制造水轮发电产品（水轮机、发电机组等）和相关设备生产许可和生产能力的制造商。

（2）具有有效的ISO9000系列质量体系认证证书。

（3）投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金或履约保证金）。

（4）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位无行贿犯罪证明提交给招标人，无行贿犯罪证明的开具日期须不早于招标公告发布之日。

（5）类似工程经验：参与工程投标的企业在近 3年（2014年1月1日至2016年12月31日，以合同签订时间为准）内有1个或以上类似工程业绩（类似工程指国内水利水电单机容量不小于3000KW水轮机与发电机设备供货业绩）。

3.2茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装标段要求投标人须具备：

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金3000万元及以上，具有独立生产、设计成套水电站单机装机不低于3000KW综合自动化设备生产能力。

（2）具有信息产业部颁发的三级及以上计算机信息系统集成资质，通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金或履约保证金）。

（4）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位无行贿犯罪证明提交给招标人，无行贿犯罪证明的开具日期须不早于招标公告发布之日。

3.3 本次招标不接受代理商和联合体投标。

3.4本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，资格审查办法详见招标文件内容。

4.招标文件的获取

凡有意参加本项目投标的投标人，请自招标公告发布之日起通过江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司网（http://www.xjkcsjzx.com）下载招标文件等资料，并按招标文件要求编制投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为 2017年 8 月 15 日09时30分整，地点为修水县公共资源交易中心。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.其他事项

6.1本次招标要求投标人的法定代表人（或委托代理人）在投标截止时间前出席开标大会并出具有效身份证明材料原件，否则其投标人投标文件将不予接收。

6.2本次招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

6.4鉴于项目的复杂性与机组型号的不确定性，建议潜在投标人决定是否参与投标前，先行勘查现场或电话咨询相关情况。

7.发布公告的媒介

本公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司网、修水县公共资源交易中心网上发布。

8.联系方式

招标人：修水县茶子岗水电站

联系人：丁先生、樊先生、姚先生

联系电话：13803552799、13979253643、13803567670

招标代理机构：江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司

地  址：江西省南昌市解放西路明珠广场B栋2403室

联系人：舒先生

联系电话：0791-88218200

传真：0791-88205008

2017年 7月24日

# 第二章  投标人须知

| 名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 招标人：修水县茶子岗水电站 联系人：丁先生、樊先生、姚先生 联系电话：13803552799、13979253643、13803567670 |
| 招标代理机构 | 招标代理机构：江西省修江水利水电勘察设计有限责任公司 地 址：江西省南昌市解放西路明珠广场B栋2403室 联系人：舒先生 联系电话：0791-88218200 |
| 项目名称 | 茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装 |
| 交货地点 | 修水县茶子岗水电站施工现场 |
| 资金来源 | 国拨资金和自筹资金 |
| 出资比例 | / |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 招标范围 | 微机监控系统、微机保护系统、微机直流系统、测温制动屏及辅机设备、调速器系统、励磁系统、开关柜系统、户外高压设备、变压器、电线电缆等。 设备的数量、型号及规格等详见设备配置清单。 |
| 计划交货时间 | 4个月 |
| 质量要求 | 达到相关质量检测标准的合格及以上质量等级 |
| 投标人资质要求、能力和信誉 | 资质条件： （1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金5000万元及以上，具有独立生产、设计成套水电站单机装机不低于3000KW综合自动化设备生产能力。 （2）具有信息产业部颁发的三级及以上计算机信息系统集成资质，通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。 （3）投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金或履约保证金）。 （4）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位无行贿犯罪证明提交给招标人，无行贿犯罪证明的开具日期须不早于招标公告发布之日。 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 踏勘现场 | 不组织。 |
| 投标预备会 | 不召开。 |
| 分包 | 不允许分包项目：微机监控系统、微机保护系统、微机直流系统。其他项目分包，需方有权对满足技术性能的分包生产厂家进行择优认可。需方同意后也不排除投标方的责任。 |
| 偏离 | 不允许重大偏离。 |
| 构成招标文件的其它材料 | 招标人发布的招标文件、澄清文件及修改文件 |
| 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2017年 7月31日17：00时 |
| 投标截止时间 | 2017年 8月15日09：30时 |
| 投标人确认收到招标文件澄清的时间、投标人确认收到招标文件修改的时间 | 1、在招标人书面澄清截止时间前在江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司上公布，各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。 注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在投标截止时间10日前发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前3天，应再次查询江西省修江水利电力勘察设计有限责任公司网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |
| 构成投标文件的其它材料 | 投标人认为应该提交的其它材料 |
| 投标有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 投标保证金 | 投标保证金的缴纳形式：转账 投标保证金的金额：人民币陆万肆仟元整 户名：修水县人民政府行政服务中心管理委员会 开户银行:中国银行修水支行营业部 账号：1977 1505 5982 到账时间：2017年8月11日17:00时之前。汇出账户要求：投标人基本账户投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明“茶子岗电站自动化系统保证金”。 ①投标保证金的具体情况以修水县公共资源交易中心出具到账证明为准。由于投标人自身的原因而造成本保证金没有及时或足额到帐的相关责任，由投标人自行负责。 ②投标人参加了本标段的第一次投标的，原缴纳的投标保证金在本次招标无效，投标人若继续参加本次投标，需重新递交本标段的投标保证金（注：第一次的投标保证金已由修水县公共资源交易中心中心安排退回投标人基本账户，请投标人查收是否到账，未到账请联系修水县公共资源交易中心，联系电话：0792-7761926）。未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 近年财务状况的年份要求 | 近三年（2014年度至2016年度） |
| 近年完成的类似项目年份要求 | 近三年（2014年1月1日至2016年12月31日） |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 投标文件副本份数 | 1份正本、3份副本（正、副本分开封装）和1份电子版（U盘）； 电子版本随同投标文件正本一并密封提交，电子版本要求文本文件为word2003文档、报价清单为Excel2003表格。 |
| 递交投标文件 | 投标截止时间： 2017 年 08 月15日09：30时 投标文件递交至：修水县公共资源交易中心 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 开标程序 | 详见本招标文件。 |
| 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 评标专家确定方式：按有关规定组建 |
| 履约担保 | 履约担保的形式：履约保函 履约担保的金额：中标价格的10% |
| 需要补充的其他内容 |
| 投标时须提供的原件 | 1、投标截止时间前须在开标现场提交的原件： （1）本招标文件评标办法第四条资格审查部分及第六条评分标准所涉及的所有材料原件； （2）投标保证金进帐材料。 2、投标人代表出席开标会现场查验内容要求： （1）投标人代表查验：投标人法定代表人出席开标会的须提供法人代表证明及其本人居民身份证原件；委托代理人出席开标会的须提供授权委托书及其本人居民身份证原件；未提供有效身份证明原件的其投标文件在开标会现场招标人按无效标处理。 （2）投标保证金查验：未提供投标保证金进帐原件或未按要求到账的其投标文件招标人在开标现场按无效标处理。 （3）行贿犯罪档案查询结果查验：投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的项目负责人行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。 |
| 中标人需缴纳的招标服务费用 | （1）投标人须支付招标代理服务费。招标代理服务费按修招字【2016】10号文件规定收取，本标段招标代理费为22000元。发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需交纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。 （2）投标人须支付交易服务费。中标人应在签订合同前向交易机构交纳其规定的建设工程交易服务费，否则不予签订合同。需交纳的交易服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。 |
| 中标候选人公示 | 评标结束后，中标候选人将在中国采购与招标网、江西省招标投标网、修水县公共资源交易网公示。 |
| 工程款付款方式 | 第一次付款(预付款)：合同生效日期起10天内，买方凭卖方发票向卖方支付设备总价的30%。 第二次付款：卖方按交货进度在规定的时间内将设备运到交货地点，并将该设备的发票、清单、质量检验合格证明、货运提单提供给买方，买方验明无误后30天内，买方支付至合同总价的80%。 第三次付款：设备安装、调试、试运转合格，完工验收后30日内，买方支付至合同总价的90%。 余款10%作为质量保修金；待保质期满后七个工作日，如无质量问题，买方一次性无息付清。 |
| 中标后须提交的资料 | 有关分包单位的资料等需要补充的其他资料 |
| 招标人保留的权力 | 由于不可预见的政策性调整原因，招标人保留以下权力： ①修改招标合同的规模和范围； ②调整合同的执行工期； ③废除或取消项目合同。 |
| 质保期 | 二年 |

# 第三章  合同文件

## （一） 合同书

合  同  书(格式)

合同编号：

修水县       水电站（买方）通过招标方式将 茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装 的合同，授于  (单位名称,卖方)  ，合同总价为人民币   （大写）    元（  （小写） 元）(固定不变价)。买方与卖方就有关问题达成如下协议：

1．本协议中所用术语的含义与下文合同条款中相应术语含义相同。

2.下列文件是本合同的组成部分，并具有法律效力：

(1) 招标公告；

(2) 投标须知；

(3) 投标文件；

(4) 中标通知书、合同书及履约保证金证书；

(5) 合同条款；

(6) 技术条款；

(7) 招标图纸；

(8) 签订合同后，以招标图纸为依据的施工图纸和技术要求说明书以及设计修改通知单；

(9) 经双方确认进入合同的其它文件。

3．卖方保证按本合同所列全部文件的规定进行工作，承担上述文件规定的卖方的全部责任和义务。

4．卖方在签订本合同之后，按合同规定向买方提交5%履约保证金，作为履约担保。

5．买方在签订本合同之后，将按合同文件的规定，向卖方支付款项和提供必要的条件。

6．双方同意：

(1) 上述工作内容的实施和完成，双方均需严格执行；

(2) 合同生效之日即为开始履行合同之日；

(3) 本合同经合同双方法定代表人或委派的授权代表签字，并分别加盖合同专用章后生效，本合同一式8份；买方执6份，卖方执2份。

| 买 方 ： （单位公章） | 卖方：（单位公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 (或委托代理人) | ：（签字） | 法定代表人 (或委托代理人) | ：（签字） |
| 地址 |  | 地址 | ： |
| 邮编 |  | 邮编 | ： |
| 电话 |  | 电话 | ： |
| 传真 |  | 传真 | ： |
| 开户银行 | ： | 开户银行 | ： |
| 银行帐号 | ： | 银行帐号 | ： |
|  | 年 月 日 | 年 月 日 |

## （二） 合同条款

1 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “买方”是指修水县茶子岗水电站。

- “卖方”是指（卖方法定名称），包括法定的继任方和法定的受让方。

- “合同”是指合同书第二条规定的所有文件。

- “工程师”是指由买方委派，代表买方全面负责处理和监督本合同技术、经济问题的单位。

- “合同价格”是指卖方按合同圆满而正确地履行了合同的责任后，买方应支付给卖方的费用，即本合同条款第3款的规定。

- “技术资料”是指本合同设备及其与电站相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件）和本合同规定的用于设备正确运行和维护的文件。

- “合同设备”是指卖方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。

- “监造”是指在合同设备的制造过程中，由买方委托派出的代表对卖方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除卖方对合同设备质量所负的责任。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

- “合同电站”是招标设备相应的电站，具体详见清单 。

- “技术服务”是指由卖方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- “现场”是指合同电站现场。为买方安装合同设备所在地，即修水县茶子岗水电站施工现场。

- “试运行”是指合同设备在调试和试运行阶段进行的运行。

- “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和/或签名的文件。

- “分包商”或“分供货商”是指买方认可的合同供货范围内部分部件的供货商。

- “最后一批交货”是指该批货物交付后并且余下未交的设备不影响合同设备的安装调试及其他建设进程。

- “设备缺陷”是指卖方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- “安装单位”受买方委托对合同设备实施安装的单位。

2 供货、服务范围和交货期

2.1  供货范围包括了茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装标段及其附属设备、附件、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所短缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，买方不承担由此发生的费用。

3 合同价格

3.1 本合同价格即合同总价为：              万元(大写：              )。

本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工器具、特殊安装材料和设施）、技术文件、服务等费用，还包括合同设备的各种税费、包装费、运杂费、保险费等与本合同有关的所有费用。

3.2本合同总价在合同有效期内为不变价。

4付款

4.1本合同使用货币为人民币，采用银行转帐支付方式。

4.2付款方式

根据电站的交货进度，按照合同的总价分开支付进度款

4.2.1  第一次付款(预付款)：合同生效日期起10天内，买方凭卖方发票向卖方支付设备总价的30%。

4.2.2  。第二次付款：卖方按交货进度在规定的时间内将设备运到交货地点，并将该设备的发票、清单、质量检验合格证明、货运提单提供给买方，买方验明无误后30天内，买方支付至合同总价的80%。

4.2.3  第三次付款：设备安装、调试、试运转合格，完工验收后30日内，买方支付至合同总价的90%。

4.2.4  余款10%作为质量保修金；待保质期满后七个工作日，如无质量问题，买方一次性无息付清。

4.3在执行上述付款时，买方有权在书面通知卖方后，按本合同规定扣除罚金。

5  交货和运输

5.1本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。交货进度表中没有列入的货物应配合安装进度进行交货。

5.2本合同设备由卖方负责运至工地。所有大部件运输，其铁路、公路、水路的运输能力由卖方自行调查。所有设备在到现场交货前的运输费用、运输保管费、装卸费、调车费、保险费等费用均由卖方承担，其费用包含在合同总价中。到工地后的接收、存放均由买方负责。

5.3在货物装运前20天，卖方应以邮寄或传真将5.5款中的各项内容和存放注意事项通知买方和工程师，经工程师书面同意后才能启运。

按本合同规定，由买方和工程师签发书面证书的设备方能按期发运，如需提前发运需征得买方和工程师同意，否则买方和工程师有权拒收。

卖方应在设备到达目的地之前20天，将每次发运的货名、件数、编号、发运时间、发运地点、车号、提货单、装箱单、识别标记、检验证及其他必须提交的所有单据一式五份，送达买方和工程师及监造代表。

5.4卖方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从卖方到现场交货地点的运输、保险等。以货物到达交货地点的日期作为实际交货日期。此日期即为本合同10.10款计算迟交罚金时的日期。

5.5在每批货物备妥及装运车辆／船发出24小时内，卖方应以电报或传真将该批货物的如下内容通知买方和工程师。

(1) 发运货物清单，含：合同号、项目号、设备和材料名称、规格、型式、数量、单价、总价、单件重量、单件体积、单件外形只寸（长×宽×高）和图号；

(2) 货物发运时间，指卖方将货物运至发运站，以发运站收货的戳记时间为准；

(3) 约计总体积；

(4) 约计总毛重；

(5) 约计总件数；

(6) 发运地点；

(7) 每件重量超过4t或尺寸超过4m×3m×2m货物的名称、总毛重和总尺寸；

(8) 发运货物中易燃品和危险品的说明，应含品名、特性、特殊防护措施和意外情况的处理办法；

(9) 对运输中的在温度、震动等方面有特殊要求的货物需要采取特殊措施的说明。

5.6买方和工程师可派遣代表到卖方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况。上述买方和工程师代表的检查与监督不能免除卖方应负的责任。如果买方和工程师不能及时参加检验，卖方有权发货，但并不免除卖方应负的责任。

5.7凡由于卖方包装或保管不当致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同10款的规定负责及时修理、更换或赔偿。设备在运输过程中如发生货物损坏或丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方免费补供货物，以满足工期需要。

5.8买方和工程师应对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后2个月内返还卖方（费用由卖方承担）。

5.9卖方应按合同规定，分批提供满足电站设计、监造、安装、调试、检验、试验、试运行、培训、运行和维修等要求所需的技术文件，并确保其提交的技术文件正确、完整、清晰。如果提交的技术文件不完整或不能满足合同规定的要求，卖方应在收到工程师和工程设计单位的通知后15天内进行必要的修正，并且向工程师和工程设计单位免费重新提交正确、完整、清晰的技术文件，如果再次提交的技术文件晚于上述天数，卖方应按第10.12款支付违约罚金。

5.10技术文件应当面正式送达买方进行签证或以邮递方式递交。每批技术文件交邮后，卖方应在24小时内将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数及重量、合同号等以传真通知工程设计单位、买方和工程师。

5.11技术文件以送达或邮政部门送达买方时间为技术文件的实际交付日期。此日期将作为按合同10.12款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术文件经买方和工程师或工程设计单位检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非买方和工程师或工程设计单位原因，卖方应在收到通知后10天内免费补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因买方和工程师或工程设计单位原因发生缺少、丢失或损坏，卖方应在接到通知后10天内，补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由买方承担。

6  包装与标记

6.1卖方交付的所有货物要符合《产品包装运输管理条例》的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防雨、防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

6.3对设备加工面应采取适当的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护；对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏；对刚度较小的焊件应加焊支撑以防变形。

6.4卖方对包装箱内和捆内的设备和各散装部件挂上标记，清楚标明设备名称、主设备名称及其编号、在装配图中的图号和部件号、零件号、数量等，对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明要求的有关内容，以使买方和工程师正确识别或处理。

6.5包装箱外部标志及起吊位置应符合GBl91《包装储运指示标志》的规定。卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

（1）合同号；

（2）目的站／码头；

（3）供货、收货单位名称和地址；

（4）设备名称、机组号、图号；

（5）箱号／件号；

（6）毛重／净重（kg）；

（7）体积（长×宽×高，以mm表示）。

凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”、“防潮”等字样。

6.6包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件及图纸。这些文件、清单、资料均应放在包装箱表面的专用铁盒内。

6.7备品备件应按每套设备分别包装，随相应的部件发货，除按上述要求标记外，还应注明“备品备件”。专用工器具也应分别包装并按上述要求标记，注明“专用工器具”。

6.8卖方或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

6.9卖方交付的技术文件应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术文件的封面上应注明下述内容：

（1）合同号；

（2）供货、收货单位名称；

（3）目的站／码头；

（4）毛重；

（5）箱号／件号。

每一包资料内应附有技术文件的详细清单，标明技术文件的序号、文件项号、名称和页数。

7  服务和联络

7.1卖方应及时提供与本合同设备有关的设计、监造、检验、安装、调试、试运行、试验、验收、运行、维护等相应的技术文件和技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

7.2卖方至少应派专业代表到现场进行服务，按卖方的技术文件指导安装、调试、试运行和现场试验，对安装单位就工艺、方法、程序和注意事项提出要求，对安装、调试、现场试验质量负责监督，使其符合有关技术和标准的要求，并负责解决合同设备在安装、调试、现场试验中发现的制造质量及性能等有关问题。卖方派驻工地现场指导人员的差旅费和技术服务费等已包括在合同总价中。

7.3卖方应事先向买方和工程师提交参加现场指导人员的名单、专业及来现场的计划安排。买方和工程师将为卖方现场服务人员提供方便的食宿和工作条件（费用自理）。

7.4如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在无合理解释的情况下，对方应同意参加。

7.5在合同生效后21天内，卖方应提交给工程师2份设计联络会计划日程表。

a) 设计联络会：在合同生效后举行。

b) 会议纪要：每次联络会都要做好记录并由卖方编写纪要，包括讨论的内容和得出的结论。由有关各方首席代表签字确认后生效。

7.6各次会议及其他联络方式均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同的修改时，需经双方法定代表人或授权代表批准，以修改本为准。

7.7卖方提出并经买方、工程师、卖方在会议上确定的安装、调试和运行服务方案，卖方如有修改，须以书面形式通知买方和工程师，经买方和工程师确认后方可进行。为适应现场条件的要求，买方和工程师有权提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，满足买方和工程师要求；如对合同设备无实质性的增加，卖方不得要求买方增加任何费用。

7.8买方和工程师将根据电站运行及维护的需要，在设备制造和安装期间派有关人员到卖方学习和培训，卖方必须承担和接受培训任务，培训费、资料费、培训人员的差旅费、食宿费等有关费用都已包含在合同总价中。参加培训的人数、专业和时间，由双方另行商定。卖方应为培训人员提供培训条件和安排食宿。

7.9卖方、买方、工程师、工程设计单位有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给有关各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何无关的其他方提供。对盖有“密件”印章的资料，各方都有为其保密的义务。

7.10卖方的分包商需要合同设备的部分服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方和工程师同意，费用应由其自行负担。

7.11卖方须对一切与本合同有关的供货、设备（包括分包与外购）及技术接口、服务等问题负全部责任。

7.12凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。为了保证设备连接和配合正确无误，要求厂与厂间与此相关的图纸互相交换。各厂之间的调整修改，除合同规定外，不得因此增加额外费用。

7.13安装指导人员的服务采用技术总代表制，技术总代表全权代表卖方与买方联系。安装指导人员应与安装承包商的工作相协调。

7.14工程师将协调安装指导对买方培训人员技术服务的进度，并至少提前30天将所需要的这些服务日期通知卖方。卖方应与工程师协作以便尽可能地符合安装和试验进度，并按通知的时间，提供这些技术服务。

7.15卖方安装指导人员提出的建议和指导，应在保证安装质量的前提下，考虑和照顾施工现场的实际情况及安装技术人员的安装技术、工艺习惯，并应协同安装承包商一起满足施工进度要求。

7.16买方和工程师有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应无条件重新选派买方和工程师认可的服务人员，如果买方和工程师在书面提出该项要求10天内卖方没有答复，将按10.11款视为延误工期等同处理。

7.17卖方在现场的指导人员应对合同设备的安装质量、试验和试运行负责监督。在安装过程中指导人员发现安装质量不符合要求时，应立即书面通知买方和工程师。

7.18卖方技术人员应详细地解释技术文件、设备特性和有关的注意事项等，以及解答和解决买方和工程师在合同范围内提出的技术问题。

7.19卖方技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，卖方应负责修复、更换或补充，其费用由卖方承担，费用还包括进行修补期间所发生的技术服务费。买方和工程师有关技术人员应服从卖方技术人员的技术指导。

7.20 设计联络会所需费用由卖方负担，会务组织由卖方负责。买方人员参加设计联络会发生的费用(含机票、差旅费、食宿费等)均由卖方承担。

7.21 卖方有义务在必要时邀请买方和工程师参与卖方的技术设计，并向买方和工程师解释技术设计。

8  质量监造与检验

不论监造代表是否参与监造与出厂检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为卖方按合同10款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

8.1监造

8.1.1买方和工程师有权派驻监造代表进行设备监造和出厂检验，了解设备、材料、工艺、组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。如果设备正在其它厂制造，卖方应为监造代表获得在该厂检查、检验的许可。卖方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

8.1.2卖方必须为监造代表的监造检验提供以下生活和工作条件：

(1) 本合同设备投料时，提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

(2) 提前7天提供设备的监造内容和检验时间。

(3) 按监造代表要求，卖方应及时提供与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告）及有关文件和复印件。

(4) 向监造代表提供工作、生活方便。

8.1.3监造检验／见证（一般为工厂见证）一般不得影响工厂的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合卖方工厂实际生产过程。若监造代表不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监造代表而单独检验，买方和工程师将不承认该检验结果，卖方应在监造代表在场的情况下重新免费进行该项试验。

8.1.4监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方须采取相应改进措施，以保证交货质量，买方不承担上述费用。无论监造代表是否要求或是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造代表不知道的情况下卖方不得擅自处理。

8.2  工厂试验

8.2.1由卖方提供的所有合同设备（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行整套或整机总装和试验。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。卖方应提出工厂试验计划（包括在工厂车间装配的设备和试验项目、工艺及检验大纲和时间安排），由工程师批准后执行。所有检验、试验和装配必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，经监造代表审查认可后才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术文件的一部分邮寄给买方和工程师存档。

8.2.2 卖方应在开始进行厂内组装、试验和检验前20天，通知买方和工程师其日程安排。买方和工程师接到通知后10天内，将以书面委派代表的形式通知卖方。卖方应提供所需要的文件资料及方便条件。

8.2.3对于必须有买方和工程师参加的试验项目，买方和工程师参加试验有关人员的差旅费、食宿费等费用由卖方承担。买方和工程师认为必要时，将在设备制造和工厂试验期间到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和参加试验，这种检验出于买方和工程师自己的目的，并不减轻卖方的责任。卖方应提供为有效地进行检验所需要的劳务、材料、电、燃料、备用品、装置和仪器。试验的日期、地址，应协商确定。当设备通过规定的试验，应会同卖方共同签署书面证书。

8.2.4经试验，买方和工程师认定设备材料有缺陷，不符合规定时，卖方应予以修复或更换，并再进行试验，否则买方和工程师有权拒收。重复试验费由卖方负担。

8.2.5买方和工程师可要求进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备、工艺、材料不合格，则试验费用由卖方负担，否则，由买方负担。

8.2.6在任何情况下都不免除卖方按合同应负的质量保证和其它责任。

8.3 到货验收

8.3.1设备运到工地后1个月内，由卖方、买方和工程师共同参加开箱检查，买方和工程师应在工地开箱检查前10天通知卖方派代表参加，如卖方逾期不到，则买方和工程师将组织人员开箱检查，检验结果和记录视为卖方认可，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如设备运到工地超过1个月，买方和工程师不组织进行开箱检查，视同卖方已按装箱单的说明交货。

8.3.2现场检验时，如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理、更换或索赔的依据。

8.3.3卖方如对上述买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到书面通知后7天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后半个月内，自费派代表赴现场同买方和工程师共同复验。

8.3.4如有关双方代表在共同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可委托双方认可的权威的检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.3.5卖方在接到买方提出的索赔后，应尽快修理、更换或补发短缺部分。如果由于卖方原因（包括运输），由此产生的制造、修理和运杂及保险等费用均应由卖方承担；如果由于买方和工程师原因，费用由买方承担。

8.3.6由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响电站建设进度为原则，否则按10.11款处理。

8.3.7上述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按合同条款10款应承担的质量保证责任的解除。

9  安装、调试、试运行和验收

9.1本合同设备根据卖方提供的技术文件、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、试运行和现场试验。安装、调试、试运行和现场试验过程中，若买方和工程师未按卖方的技术文件规定或现场服务人员指导而出现问题，买方和工程师自行负责（设备问题除外）；若买方和工程师按卖方技术文件规定和现场服务人员的指导而出现问题，卖方应承担责任。

9.2合同设备安装完毕后，卖方应派人对调试进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，否则将按10.11款视为延误工期等同处理。

9.3由买方和工程师组织，对合同设备进行现场试验。现场试验的费用由买方负担。卖方应负责指导、检查并督促设备的现场试验。

9.4如现场试验的任何一个结果，不能满足合同的规定，或设备不能确保正常运行，买方和工程师可拒绝接收并要求修理或更换设备。现场试验的费用由卖方承担。

9.5经现场验收试验完毕后，合同设备正式投运72小时合格，在10天内由买方和工程师向卖方就合同设备将分别签发“初步验收证书”。

9.6对于在安装、调试、试运行中发现有缺陷或损坏的部件的设备，需要由卖方负责修复、更换和补充后，再进行试验和检查，现场验收试验完毕后，并经过正式投运72小时合格并方可签发“初步验收证书”。

9.7如果买方和卖方达成协议，某部分设备要先验收，合格后可由工程师先对该部分设备签发“初步验收证书”。

9.8“初步验收证书”签发之日起设备开始投入运行，同时进入设备质量保证期。

9.9按合同规定的设备保证期届满时，合同双方按合同文件经全面检查合格后，由工程师对设备签发“最终验收证书”。

9.10最后一批合同设备交货到达现场之日起2年内或签发初步验收证书后一年内，如买方原因该合同设备未能进行试运行或现场试验，期满后即视为通过最终验收，工程师按照10.5款的规定签发“最终验收证书”。

9.11 工程师将于初步验收证书签发之日起一年并完成索赔后15天内签发最终验收证书。

10  保证与索赔

10.1设备质量保证期是指合同设备签发“初步验收证书”之日起一年或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起二年，二者以先到日期为准。

10.2卖方保证其提供的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。卖方保证所交付的技术文件完整统一、内容正确准确并能满足合同设备的设计、安装、调试、试运行、现场试验、运行和维修的要求。

10.3在合同执行期间，如果卖方提供的设备有缺陷或技术文件有错误或遗漏，或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽，造成设备和材料的损坏报废、工程返工等，卖方应立即无偿更换和修理并负担由此产生的到安装现场更换的一切直接费用，更换或修理期限应不迟于证实属卖方责任之日起的15天内，否则，应按10.11款延误工期等同处理。

10.4由于未按卖方所提供的技术文件、图纸、说明书和卖方现场服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由买方和工程师负责修理，更换，但卖方有义务尽快提供所需更换的部件，对于买方和工程师要求的紧急部件，卖方应安排最快的方式运输，所有费用均由买方负担。

10.5合同规定的保证期满后，由工程师在15天内出具“最终验收证书”交给卖方。条件是：卖方应完成买方在保证期满前提出的索赔和赔偿。

10.6在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属卖方责任，则买方有权向卖方提出索赔。如卖方对此索赔有异议按8.3.3条款办理。否则卖方在接到买方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托买方和工程师安排修理。由此产生的修理费、到安装现场的更换费用、运费及保险费等一切费用由卖方负担。若卖方未在10天内开始修复缺陷，则买方和工程师可着手修复，所发生的设备费、人工费、材料费等费用及延误工期所造成的直接损失由卖方承担，并不得影响到按合同规定买方对卖方所具有的任何权利。

10.7 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。如合同设备在保证期内发现属卖方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到合同要求等），则其保证期将自该缺陷修正后开始计算，但不得将保证期延长到超过初步验收日期算起三年。如更换部件的性能，可能影响到效率，则买方和工程师可在部件更换后20天内书面通知卖方，要求重新进行该项部件检验，费用由卖方承担。

10.8 在保证期内由于卖方的过失或疏忽造成的合同设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方和工程师库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到买方和工程师指定的地点，并且通知买方和工程师。

10.9 由于卖方的原因造成其未能完全履行其供货责任，买方将对卖方进行下述任一项或全部制裁：从履约保证金或下次付款中扣除违约罚金。

10.10 如果不是由于买方原因，卖方未能按本合同规定的交货期或经双方另行商定的交货期交货（不可抗力除外），买方有权按下列比例向卖方收取迟交违约罚金（实际交货日期按本合同5.1款和5.4款规定计算）：

迟交1周以上、4周以下，每周违约罚金金额为迟交货物金额的1％；

迟交5周以上、8周以下，每周违约罚金金额为迟交货物金额的2％；

迟交8周以上，每周违约罚金金额为迟交货物金额的3％；

不满一周按一周计算。卖方支付违约罚金并不解除其交付罚款部分货物的责任。

10.11 如果卖方设备的部件、组件或材料的任何推迟交付或未完全履行服务或提供有质量缺陷的设备而导致工程推迟完成，则违约罚金为每推迟一天2万元人民币。

10.12 以上两项违约罚金总额不超过合同总价的10%。

10.13 卖方支付违约罚金并不解除卖方按照合同继续交货的义务和合同所规定的相应责任和义务。

10.14 买方在合同规定的付款日期到期后，不向卖方支付规定的款项，卖方有权在20天内书面通知买方要求支付违约金。买方未按合同规定期限付款的，按中国人民银行同期存款利息向卖方偿付延期付款的违约金。

11  工程师和工程师代表

11.1工程师受买方的委托有权解决和处理买方和卖方之间与本合同有关的问题；有权对合同文件解释和合同执行过程中出现的有关问题作出决定、签署证书和发布通知；有权拒收不符合合同规定的设备、材料，对此卖方不应拒绝；有权指定和委派工程师代表，并同时通知卖方。

11.2工程师代表在其授权范围内，有权代表工程师对各项工作进行监督，对设备进行检验和对有关问题作出决定。工程师对工程师代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。在工程师书面同意前，卖方不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代，否则工程师发现后通知卖方，卖方应按工程师通知立即更换并赔偿由此造成的损失。即使经工程师书面同意更改或替代的设备或材料，也不得有损于买方的利益及增加合同金额。卖方对工程师代表所作的任何决定有不同意见时，有权提请工程师对该决定重新予以确认、更改或撤消。

11.3买方和工程师应在收到卖方提出书面要求的20天内，对合同文件的有关问题作出书面决定。卖方在收到买方和工程师书面决定后15天内，可向买方和工程师提出异议和询问，并提出理由。买方和工程师应在随后的2天内书面通知卖方，确认、更改或撤销该项决定，并说明相应的理由。

11.4 买方和工程师对卖方设备制造过程中是否检验、审查、验收，都不解除卖方的责任。

11.5 在合同有效期内，工程设计单位根据电站要求提出并经工程师同意后的书面设计修改通知书是合同的补充文件，卖方不应拒绝。

11.6卖方不得以设计修改或工作量的变化为由解除或变更合同规定的其他责任和义务。若卖方认为会影响其履行合同的义务，则应在15天内将影响的原因和程度书面通知工程师，买方和工程师应在10天内对是否进行修改作出确认。工程师若确认此修改，卖方应予执行。

11.7卖方应执行合同规定的要求和标准，如采用与合同规定的标准相当的其他标准时，应附具体说明，并经工程师书面同意。

12  合同文件

12.1 构成合同文件的各部分是相互补充的，卖方对文件有疑问时，由工程师负责解释。

12.2 合同文件包括：

—— 合同条款

—— 技术条款

—— 供货范围和价格

—— 交货进度

—— 履约保证书

—— 投标书和与投标书一起递交的资料和附图及在投标期内补充的所有书面文件

—— 图纸及附件（包括所有在投标期内，买方、工程师和工程设计单位以书面提出追加的图纸、协议、详细说明、中标通知书和其它合同双方同意的会议纪要、文件）。

—— 合同双方协商一致同意的所有书面文件、资料或图纸等等，以及根据合同规定的以设计审查和设计联络会议形式形成的正式文件和纪要，工程设计单位提出的设计修改通知书包括工程师签署的设计修改通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工作验收书以及合同双方共同签署的其它文件，都是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

12.3 在合同文件中若有不一致的地方，当图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准；前后文件有矛盾时，以时间在后者为准，标准或要求不一致者，以标准或要求高者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知均以书面通知为准，合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。

12.4 卖方与其他制造厂之间交流传递的所有图纸、资料、必要的说明和函件应按合同的规定送交工程师和工程设计单位。除非合同中有特别规定，对图纸、资料交换和为适应另一厂家产品的要求而作的修改，将不再另行付费，其费用应包括在各个项目的投标价格中。制造厂之间意见发生分歧不能协商解决时，工程师有权作出最后裁决。

12.5 单位一律使用我国法定计量单位和国际单位制。

13 保险

卖方须对合同设备、工器具和材料，根据水运、陆运或空运等运输方式，向保险公司投保，保险区段为卖方工厂或仓库到交货地点。

14 税费

14.1 根据中国有关税务的法律、法规和规定，卖方应交纳与本合同货物有关的所有税费。

14.2本合同价格为现场交货价。卖方提供的设备、技术文件、服务、运输、装卸、保险、进口设备等所有税、费已全部包含在合同总价内。

15 分包与外购

15.1 未得到买方和工程师书面同意，卖方不得将本合同任何部分转让、分包或外购（包括主要系统成套外购）。在事先取得买方和工程师书面同意后，卖方可将部分非主体、非关键性单项分包给其它分包单位，卖方仍应承担合同的全部责任和义务。

15.2 接受分包的单位（分包商）应具备相应的资格条件，并不得再次分包。

15.3 外购件，由卖方对买方负责，必须满足国家、部颁标准和合同文件的有关要求，并应向买方和工程师提交该外购件的合格证。外购件费用已计入合同总价中。

15.4 分包和外购设备的采购、技术引进、服务、技术配合、技术协调和技术保证等均由卖方负责。

16履约保证

16.1合同签订前，中标人应按中标价的10%作为履约保证金，从投标人基本账户转账至招标人指定账户。

16.2买方将在初步验收通过后30天内，由买方无息退还给卖方。

17售后服务

17.1卖方提供的产品如在质量保证期内出现制造质量问题，卖方应在收到买方通知后48小时内派员到达现场解决问题，其一切费用由卖方承担。若卖方未在买方规定的时间内解决问题，则买方可进行处理，其费用由卖方承担。

17.2在质量保证期内，非卖方原因而产生的产品故障、损坏或部分丢失，卖方应在收到买方通知后规定的时间内派员到现场解决问题，其一切费用由买方承担。

18 施工图样

18.1本合同文件第三卷所附的图样系招标设计阶段图样，仅供投标使用，不得作为备料和制造的依据。

18.2签订合同后，卖方应向买方和工程师提供各项产品设计图纸和资料（包括必要的技术要求说明书）供设计审查，卖方必须按这些经过审查批准的设计文件进行备料和制造。

18.3设计单位经工程师审查并由买方和工程师向卖方提供的设计修改通知（含补充图样）是制造图纸的补充和组成部分。在制造过程中，如卖方发现图纸存在遗漏或差错，应立即通知工程师，以便设计单位用设计修改通知单的形式予以补充或更正。对于设计文件的遗漏或差错，不论是否系卖方发现，在该项设备制造完毕之前，一旦设计修改通知下达，卖方都须按设计修改通知执行。

19 合同的变更、修改、中止和终止

20.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应同时提出影响合同价格或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签字后方能生效，并将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

20.2 发生下列情形之一时，卖方在接到买方的违约通知书后15天内（或买方书面同意的更长时间里），未能纠正其违约，买方可在必要时用书面通知的形式通知卖方，终止全部合同或部分合同，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。如果卖方的违约行为在本合同其它条款中有明确规定，可按有关条款处理。

(1) 卖方未经买方和工程师书面同意就转让了合同；

(2) 由于卖方忽视履行其合同范围内的义务已影响工程进度；

(3) 卖方不能按合同规定履行合同。

20.3如果买方行使终止权利，买方有权停付到期应向卖方支付终止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给卖方的终止部分款项索回，且卖方仍应履行合同中未终止的部分。

20.4在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，合同双方中任何一方可以提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商处理。

20.5如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权在任何时候书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何损失或索赔不承担责任，且这种合同的终止并不损伤或影响买方采取行动或补救措施的任何权利。

20 不可抗力

20.1合同双方中的任何一方，由于严重的自然灾害和灾难（如台风、火灾、水灾、地震和爆炸等）、战争、叛乱、动乱及双方同意的不可抗力事件而影响合同的执行时，则延迟合同的履行期限，延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间，但不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

20.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知对方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给对方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

20.3不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

20.4如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到90天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

21 合同争议的解决

21.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，任何一方可以提交工程所在地法院起诉。

21.2法院判决为最终裁决，对双方都有约束力。

21.3上述过程发生的费用除裁决另有规定外，应由败诉方承担。

21.4在进行上诉期间，除提交上诉的部分外，合同的其它部分仍应继续执行。

22 专利权

卖方应保证买方不受由于使用了卖方提供的合同设备而引起对任何第三方的设计、工艺方案、技术文件、商标专利产生的侵权，若有任何侵权行为时，卖方负责与第三方处理此事，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任。

23 合同生效

23.1合同经合同双方法定代表人或其授权代表签字，并分别加盖本单位合同专用章即可生效；合同签字时卖方向买方提交规定的履约保证金。履约保证金金额等于合同总金额的5%，该保证金在本合同有效期内一直有效。

23.2本合同有效期：从合同生效之日起到签发最终验收证书并货款两清之日止。

24 其它

24.1本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》及中国有关法律。

24.2本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

24.3任何一方未取得对方事先书面同意前，不得将本合同的部分或全部权利或义务转让给其他方。

24.4合同双方应分别指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同设备的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

24.5本合同一式8份；买方执6份，卖方执2份。

买方名称：                           卖方名称：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

纳税人登记号：　                     纳税人登记号：

单位(公章) ：　 　　                  单位(公章) ：

法定代表人：（签字）　　　　　　　    法定代表人 ：（签字）

或授权委托人：                       或授权委托人：

日期： 　　年　 月　 日                    日期： 　　年　 月　 日

附件一、履约保证格式

履  约  保  函

致                 :

因被保证人(卖方名称)(以下简称被保证人)与你方签订(合同名称)(合同编号：        ), 我方已接受被保证人的请求, 愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证:

1 本保函担保的范围(担保金额)为合同总价格的10%即人民币(大写)             元。

2 本保函的有效期自上述合同生效日起至   年   月   日止。

3 在本保函有效期内, 如被保证人违约, 你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天(日历天)内凭本保函向你方无条件支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

(1)你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式(包括信函、电传、电报、传真和电子邮件)提出，提款通知应由你方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖单位公章;

(2)你方的提款通知应写明要求提款的金额, 并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

4 你方和被保证人双方经协商同意在上述合同规定的范围内变更合同工作内容时, 我方承担本保函规定的责任不变。

保证人:        (名称)

(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人):(签名)

年   月   日

※ 本保函的有效期规定为合同生效至质量保证期满签设备最终验收证书日止，若合同签订时对履约保函的有效期另有规定, 可从其规定。

# 第四章  设备清单及技术要求与售后服务要求

## 一、设备清单

（一）投标报价汇总表

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机监控系统 | 含视频监控 | 385000.00 | 控制单价 |
| 2 | 微机保护系统 |  | 175000.00 | 控制单价 |
| 3 | 微机直流系统 |  | 80000.0 | 控制单价 |
| 4 | 测温制动屏及辅机设备、调速器系统 |  | 385000.00 | 控制单价 |
| 5 | 励磁系统 | 含励磁变 | 240000.00 | 控制单价 |
| 6 | 开关柜系统 |  | 627000.00 | 控制单价 |
| 7 | 户外高压设备 |  | 425000.00 | 控制单价 |
| 8 | 变压器 |  | 628000.00 | 控制单价 |
| 9 | 电线电缆 | 一、二次电缆等 | 350000.00 | 暂定金额 |
|  | 投标总报价 |  |  |  |

（二）茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装清单报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 一 | 微机监控系统 |  | 套 | 1 | 385000.00 | 385000.00 | 控制单价、含8m2模拟屏 |
| 1 | 主控层设备 |  | 套 | 1 |  |  | 国内一线品牌 |
|  | 主计算机兼操作员工作站 | CPU:酷睿四核,内存8GB，硬盘:1T,显示器:22“ | 台 | 2 |  |  | DELL |
|  | 网络设备 | 网络交换机：24口 | 台 | 1 |  |  | 东土电信或同等品牌 |
|  |  | 网络线缆及附件 | 套 | 1 |  |  | 国产优质 |
|  | 逆变电源 | 3kVA | 台 | 1 |  |  | 厦门拓宝或同等品牌 |
|  | 中控室操作台 | 三工位 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | A3激光打印机 |  | 台 | 1 |  |  | 惠普 |
|  | GPS |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 软件 | 含：操作系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 数据库软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据采集软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人机接口软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 画面生成软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报表软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通信软件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 诊断软件及微机五防 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三方设备接入软件 |  |  |  |  |  |
|  | 模拟显示屏 | 8m2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 机组LCU屏 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 彩色触摸屏 | 10.4” | 块 | 2 |  |  | APP软件远程控制 |
|  | 通讯服务器 | 8口 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 可编程控制器（PLC） | DI:96,DO:64,AI:64（模块数量按需配置） | 套 | 2 |  |  | 优于施耐德M340或同等品牌 |
|  |  | CPU模块 BMXP342020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源模块： BMXCPS2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | DI模块 BMXDDI3202K |  |  |  |  |  |
|  |  | DO模块 BMXDDO3202K |  |  |  |  |  |
|  |  | AI模块 BMXAMI0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机架： BMXXBP1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCU软件（含编程及组态） | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 交换机 | 8电口 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电量采集装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 单点自动准同期装置 | WTQ-3A | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 手动同期装置 | 含准步表、同期控制开关、同步检测继电器等 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 | INPUT:AC/DC220V,OUTUPT:DC24V | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 出口继电器 | RCL系列 | 套 | 2 |  |  | 魏德米勒 |
|  | 手动操作器具 | LW系列 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 防雷模块 | LKX，含电源和通讯 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 屏体及附件 | 含2260mm×800mm×800mm机柜 | 面 | 2 |  |  |  |
| 3 | 开关站及公用设备LCU |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 彩色触摸屏 | 10.4” | 块 | 1 |  |  |  |
|  | 通讯服务器 | 8口 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 可编程控制器（PLC） | DI:96,DO:64,AI:64（模块数量按需配置） | 套 | 1 |  |  | 优于施耐德M340或同等品牌 |
|  |  | CPU模块 BMXP342020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电源模块： BMXCPS2010 |  |  |  |  |  |
|  |  | DI模块 BMXDDI3202K |  |  |  |  |  |
|  |  | DO模块 BMXDDO3202K |  |  |  |  |  |
|  |  | AI模块 BMXAMI0400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 机架： BMXXBP1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCU软件（含编程及组态） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 交换机 | 16电口 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电量采集装置 |  | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 交直流双供电装置 | INPUT:AC/DC220V,OUTUPT:DC24V | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 出口继电器 | RCL系列 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 水位变送器 | 10M（前池、集水井） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 手动操作器具 | LW系列 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 防雷模块 | LKX，含电源和通讯 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 屏体及附件 | 含2260mm×800mm×800mm机柜 | 面 | 1 |  |  |  |
| 4 | 视频系统 | 16个点（含大坝） | 套 | 1 |  |  | 300W红外球机 |
| 5 | 闸门自动控制系统 | 全套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 二 | 微机保护系统 |  | 套 | 1 | 175000.00 | 175000.00 | 控制单价 |
| 1 | 发电机主变组保护测控屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 发变组主保护单元 |  | 台 | 2 |  |  | 差动,失磁,失步等 |
|  | 发电机后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  | 过电压,过流，保护,转子接地等 |
|  | 主变后备保护单元 |  | 台 | 2 |  |  | 过流,过压,瓦斯保护等 |
|  | 发电机电度表 | （0.5级） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 |  | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电源防雷模块 | LKX | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260×800×800mm机柜 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 线路保护测控屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 35KV线路保护单元 |  | 台 | 1 |  |  | 过压,过流,接地等 |
|  | 35kV线路电度表 | DSSD331（0.2S级） | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电源防雷模块 | LKX | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260×800×800mm机柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 厂变保护测控屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 厂变保护单元 |  | 台 | 2 |  |  | 过压,过流,接地等 |
|  | 近区变保护单元 |  | 台 | 1 |  |  | 过压,过流,接地等 |
|  | 母联保护单元 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 厂变/近区变电度表 | （1.0级） | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 温湿度控制器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电源防雷模块 | LKX | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260×800×800mm机柜 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三 | 微机直流系统 |  | 套 | 1 | 80000.00 | 80000.00 | 控制单价 |
| 1 | 直流充电屏 |  | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 微机监控模块 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 双回路电源切换装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 高频开关电源充电模块 | 10A | 台 | 3 |  |  |  |
|  | 电源防雷器 | C级、D级 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 测量仪表 |  | 套 | 1 |  |  | 国产优质 |
|  | 降压装置 | DW2 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 馈出线回路 | 合闸回路6回，控制回路8回 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260mm×800mm×800mm机柜 | 面 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电池屏 |  | 1 | 面 |  |  |  |
|  | 免维护铅酸蓄电池 | 220V/100Ah 12V/只 18只 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260mm×800mm×800mm机柜 | 1 | 屏 |  |  |  |
| 四 | 励磁系统 |  | 套 | 3 | 80000.00 | 240000.00 | 控制单价 |
|  | 微机励磁调节器 | PWL-4C | 台 |  |  |  |  |
|  | 开关电源 | PH-150-24 DC220V | 套 |  |  |  |  |
|  | 试验/整流/同步变 | 45VA-173V/16V | 套 |  |  |  |  |
|  | 风机 | SF-180W | 台 |  |  |  |  |
|  | 灭磁电阻 | ZX10 | 个 |  |  |  |  |
|  | 可控硅（带散热器） | 1.2倍励磁电流A/15倍励磁电压V | 套 |  |  |  |  |
|  | 灭磁开关 | GXW1M/630A | 台 |  |  |  |  |
|  | 刀开关 | HD17-630A/3108 | 台 |  |  |  |  |
|  | 熔断器 | RS7M-Z1000V/600A | 套 |  |  |  |  |
|  | 空气开关 | BKN C6A/2P /3P | 套 |  |  |  |  |
|  | 交/直流接触器 | LC1-E0601Q5N BC98-Z25L40/DC220V | 套 |  |  |  | 施耐德等 |
|  | 分流器 | FL-500A/75mA | 个 |  |  |  |  |
|  | 继电器 | RCL 424024 | 套 |  |  |  |  |
|  | 起励装置 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 励磁电流变送器 | HDV-T2-75mV-4-20mA-24V | 只 |  |  |  |  |
|  | 励磁电压变送器 | HDV-T2-200V-4-20mA-24V | 只 |  |  |  |  |
|  | 过压保护装置 | MYN4 MYN1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 操作指示设备 | 含操作开关、测量仪表等 | 套 |  |  |  |  |
|  | 屏体及辅件等 | 2260*800*800mm | 面 |  |  |  |  |
| 五 | 测温控制屏及辅机、调速器系统等 |  | 套 | 2 | 192500.00 | 385000.00 | 控制单价 |
| 1 | 测温制动屏 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 温度巡检仪 | 24点 |  |  |  |  |  |
|  | 温控仪 | WP |  |  |  |  |  |
|  | 剪断销剪断装置 | ZJX-3A |  |  |  |  |  |
|  | 转速信号装置 | TDS |  |  |  |  |  |
|  | 刹车制动系统 | 含仪表、制动装置、制动阀、管道等 |  |  |  |  |  |
|  | 调速器油泵控制回路 | 含断路器、接触器、热继电器等 |  |  |  |  |  |
|  | 屏体及辅件 | 含2260×800×800mm机柜 |  |  |  |  |  |
| 2 | 调速器设备 | YWT-3000-16 | 套 | 2 |  |  |  |
| ⑴ | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 柜体及辅件 | 600×450×1050 |  |  |  |  |  |
|  | 微机控制器（含软件） | FX3U |  |  |  |  |  |
|  | 人机界面（含软件） | MT6070IH |  |  |  |  |  |
|  | 测频模块 | TC28847 |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | PU-T5±15R |  |  |  |  |  |
|  | 电源模块 | PH-150-24 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯模块 | FX3U-485-BD |  |  |  |  |  |
|  | A/D模块 | FX3U-4AD |  |  |  |  |  |
|  | 电源转换模块 | 16431Ｄ－Ｂ |  |  |  |  |  |
|  | 调理模块 | B28644 |  |  |  |  |  |
|  | 精密固态继电器组 | JGX-5FA |  |  |  |  |  |
|  | 操作指示设备 | 含仪表、按钮、转换开关 |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 机械液压系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 自动化元件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀块安装组件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准数字阀组 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制组件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行程开关 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号反馈装置 | CWY系列 |  |  |  |  |  |
|  | 管路及附件 |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 油压装置 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 滤油器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 回油箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蓄能器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电接点压力表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护控制组件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液位计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 管路及附件 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 开关柜系统 |  | 套 | 1 | 627000.00 | 627000.00 | 控制单价 |
| 1 | 发电机出口断路器柜(包括PT手车） |  | 台 | 2 |  |  | 国产优质 |
|  | 真空断路器 | VBG-12P/1250A 25KA DC 220V |  |  |  |  | ABB(VD4),施耐德VBG系列或高于此次档次 |
|  | 电流,电压互感器 | LZZBJ9-10Q 150/5A 0.5/5P15(要求带电压互感器） |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 避雷器 | HY5WS-17/50 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 带电显示器 | DXN6-10Q/T |  |  |  |  | 芜湖科越或高于此档次 |
|  | 温湿度控制器 | S2K(TH)DC220V(崁入式)含二只传感器 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 加热器 | DJR-1.0-S AC 220V 100W |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电流表 | 6L2-A |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电气二次元件 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-80*8 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-40*5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 柜体 | 800*1500*2300 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 2 | 6.3KV母线PT |  | 台 | 2 |  |  | 国产优质 |
|  | PT手车 | 630A 含熔管卡座及闭锁电磁铁 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电压互感器 | JDZX17-10Q 6/√3 0.1/√3 0.1/3KV 0.5/6P |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 带电显示器 | DXN6-10Q/Q DC 220V 含三只传感器 |  |  |  |  | 芜湖科越或高于此档次 |
|  | 避雷器 | HY5WS-17/50 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 高压熔管 | XRNP1-10/50KA 0.5A |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 温湿度控制器 | S2K(TH)DC220V(崁入式)含二只传感器 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 加热器 | DJR-1.0-S AC 220V 100W |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电压表 | 6L2-V |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电气二次元件 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-80*8 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-40*5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 柜体 | 800*1500*2300 |  |  |  |  |  |
| 3 | 励磁变及励磁PT柜 |  | 台 | 2 |  |  | 国产优质 |
|  | 电压互感器 | 6.3KV/100 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 高压熔管 | XRNP1-10/50KA 0.5A |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 励磁变压器 | 250KVA,含外壳，温控等 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 屏体及辅件 | 含2800*1500*2300mm机柜 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 4 | 1#、2#厂用变柜 |  | 台 | 2 |  |  | 国产优质 |
|  | 真空断路器 | VS1-12/630A 25KA DC 220V |  |  |  |  | ABB(VD4),施耐德VBG系列或高于此次档次 |
|  | 电流互感器 | LZZBJ9-10Q 50/5A 0.5/5P15 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 避雷器 | HY5WZ-17/45 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 带电显示器 | DXN6-10Q/Q DC 220V 含三只传感器 |  |  |  |  | 芜湖科越或高于此档次 |
|  | 接地开关 | JN15-12/31.5KA |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 温湿度控制器 | S2K(TH)DC220V(崁入式)含二只传感器 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 加热器 | DJR-1.0-S AC 220V 100W |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电压表 | 6L2-V 0-450V |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 温度控制器 | XMTD-2001 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电气二次元件 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-80*8 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-40*5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 柜体 | 1000*1660*2300 |  |  |  |  |  |
| 5 | 近区变柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 真空断路器 | VBG-12/1250A 31.5KA DC 220V |  |  |  |  | ABB(VD4),施耐德VBG系列或高于此次档次 |
|  | 电流互感器 | LZZBJ9-10Q 300/5A 0.5/5P15 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 避雷器 | HY5WZ-17/45 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 带电显示器 | DXN6-10Q/Q DC 220V 含三只传感器 |  |  |  |  | 芜湖科越或高于此档次 |
|  | 接地开关 | JN15-12/31.5KA |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 温湿度控制器 | S2K(TH)DC220V(崁入式)含二只传感器 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 加热器 | DJR-1.0-S AC 220V 100W |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电压表 | 6L2-V 0-450V |  |  |  |  |  |
|  | 温度控制器 | XMTD-2001 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电气二次元件 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-80*8 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-40*5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 柜体 | 1000*1660*2300 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 6 | 母联柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 真空断路器 | VBG-12/1250A 31.5KA DC 220V |  |  |  |  | ABB(VD4),施耐德VBG系列或高于此次档次 |
|  | 电流互感器 | LZZBJ9-10Q 400/5A 0.5/5P15 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 带电显示器 | DXN6-10Q/Q DC 220V 含三只传感器 |  |  |  |  | 芜湖科越或高于此档次 |
|  | 温湿度控制器 | S2K(TH)DC220V(崁入式)含二只传感器 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 加热器 | DJR-1.0-S AC 220V 100W |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电流表 | 6L2-A |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电气二次元件 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-80*8 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 搪锡铜排 | TMY-40*5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 辅材 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 柜体 | 800*1500*2300 |  |  |  |  |  |
| 7 | 厂用配电柜 |  |  |  |  |  | 断路器选用北元或高于此档次 |
|  | 进线柜 | MNS | 面 | 1 |  |  |  |
|  | 出线柜 | MNS | 面 | 2 |  |  |  |
|  | 厂用电源屏 | MNS | 面 | 3 |  |  |  |
| 七 | 变压器设备 |  | 台 | 2 | 314000.00 | 628000.00 | 控制单价 |
|  | 主变压器 | S11-4000/35/6.3 | 台 | 2 |  |  | 全铜产品 |
|  | 厂用变压器 | SCB11-250/6.3/0.4 | 台 | 2 |  |  | 全套附件干式250KVA |
| 八 | 户外高压设备 |  | 项 | 1 | 425000.00 | 425000.00 | 控制单价 |
| 1 | 35KV真空断路器 | ZW30B-40.5,额定电流630A,额定电压40.5KV,开断电流31.5KA | 台 | 3 |  |  | 户外，配外置电流互感器 |
| 2 | 35KV隔离开关 | 线路侧刀闸带接地装置GW4A-40.5D/1250A(1台)，GW4A-40.5/1250A(4台) | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 35KV电压互感器（浇注式） | JDZXF8-35，电压35KV/100/√3 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 35KV避雷器 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 5 | 35KV熔断器 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 6 | 升压站线路设备（含线路，瓷瓶，构架，电杆等） |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 接地电缆及附属设施Ⅰ.Ⅱ段6.3KV母线桥 |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 | 接地网铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 柱上真空断路器带隔离 | ZW32 ,额定电压12KV,额定电流1250A，带隔离刀闸 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 铜牌 | 60mm*6mm | 米 | 200 |  |  |  |
| 11 | 10kv跌落式熔断器 |  | 组 | 2 |  |  |  |
| 12 | 10KV避雷器 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 10KV电压互感器（浇注式） | JDZXF8-10，电压10KV/100/√3 | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | 雷电计数器 |  | 组 | 2 |  |  | 35K及10KV |
| 九 | 电缆 |  | 项 | 1 | 350000.00 | 350000.00 | 暂定金额,按现场要求配备 |
| 电缆 | 电缆 | YJV22-3×95-10KV | 项 | 1 | 350000.00 | 350000.00 | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV22-3×150-10KV |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV22-3×95-10KV |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV22-3×70-10KV |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV22-3×120-10KV |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV-2×120 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | YJV-2×95 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | VV22-3-4+1-2.5 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | KVV-10-1.0 |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 二次控制及信号传输电缆等 |  |  |  |  |  | 国产优质 |
|  | 电缆 | 高压室铝排瓷瓶等 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

说明：

1、清单备注栏内标明控制单价的项目，投标人投标单价均应不高于相应控制单价的0.98倍值（不含本数）。

2、以上设备均按扩容、现场实际要求、无人值守、微机五防闭锁、双电源自动切换及手机远程监视控制、水位自动控制及国标要求制造调试，所有器件均采用国际、国内一线品牌，备品备件按国标新机配备。

3、产品标明的品牌投标单位可选用或以相当于同等（或优于）质量品牌产品替代。

4、本标段招标控制价A=329.5万元。

5、投标人的投标报价包含旧拆新装、加工及附属设备费用、设备安装费、包装运输费、技术服务费。

## 二、技术要求

## （一）综合自动化监控系统技术要求

### 1、机组综合控制系统

机组综合控制系统主要包括发电机/励磁变微机保护装置、测控装置、自动准同期装置以及温度巡检装置等，能实现对发电机机组的保护与控制、数据采集和传输以及测量等功能。

本工程设置低压机组综合控制屏，实现电站机组的自动控制和保护等功能，低压机组综合控制屏内的综合PLC装置可与安装在闸门及其他辅机设备控制箱内的PLC装置进行通信，实现各设备的自动控制。

低压机组综合控制系统应具有 “调速、励磁、水位控制、自动调功、保护、同期、一次回路”七合一功能，每台机组只需要配置一面屏柜外加调速装置，即可实现所有发电机的 “测量、控制、励磁、保护、同期、远程监测”六项控制功能。系统采用最新的计算机软件、硬件及网络技术，软硬件均采用结构化、模块化设计，方便于该系统的后续功能升级和功能扩展，系统包含下列功能：

1）、按水位自动开、停机；

2）、事故停机；

3）、自动调频、调功；

4）、自动增励、减励；

5）、自动同期并网；

6）、发电机保护功能（过电流、过负荷、过电压、低电压、超温保护、过速、低频等）

7）、发电机自动测量功能（三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、频率、COSψ、有功电度、无功电度、发电机温度、机组转速、温度、调速器开度等等）；

8）、按水位高低控制水轮发电机输出功率；

9）、保留常规手动操作及常规仪表；

10）、一台微机综合自动控制屏配上计算机，可组成网络，完成电站的集中管理、集中控制、数据记录、查询打印等，多个水电站可接受调度中心的远距离控制与调度，实现无人值守或少人值守。

11）主变瓦斯保护、速断保护能变压器断路器分闸、合闸控制；

12）录波功能：命令及事故自动启动录波，录波量为机端三相电流、三相电压、中性点三相电流、零序电压、零序电流、断路器状态、灭磁开关状态、高压断路器状态等。

13）发电机、高低压断路器状态、隔离开关状态、灭磁开关状态、闸门位置、调速器位置、温度过高、励磁故障、分、合闸回路断线、控制电源失压、以及各类事故信号等运行状态监视。

#### 1.1电站测量表计、信号系统

电站的测量及计量根据《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137-2001）等相关规程规范的要求进行配置。电测量主要通过保护装置实现，局部辅以电测量仪表。

各电站计量采用数字电能计量装置，电能计量装置安装在高压开关柜上。

同期装置

本工程电站每台机组各设置1套微机自动准同期装置。同期点设在发电机断路器处。自动准同期用于发电机的同期正常并网操作。

通信系统

电站控制系统设备之间及其与现地控制系统之间的通信要求采用交换式双以太网，系统网络支持TCP/IP或相关的网络协议，卖方所供设备应包括计算机监控系统的所有通信网络及其接口设备。

控制台

提供双工位工作台一套，工作台需能摆放下所有综合自动化后台设备，不锈钢材质，需内置端子排及带柜门文件柜；可调节工作椅2套。

#### 1.2微机监控系统技术要求

一般要求

卖方所提供的监控系统应技术成熟、高度可靠、技术先进、便于维护、经济合理。电站控制系统。控制系统设备包括1套主机兼操作员工作站，配置语音报警设备，作为电站的控制中枢；一台打印机；控制中心设备共用UPS一套；GPS卫星时钟一套。

主机兼操作员工作站

提供一套主机兼操作员工作站，工作站配有一台LCD、一套标准键盘及鼠标器及其它必要的设备等，所有设备放在中控室的控制台上。

（1）主机的性能满足下列要求：

a. 中央处理器要求详见清单。

b.主存贮器及硬盘要求详见清单，并配有光驱等外部存贮器。

c. 高速浮点运算应采用快速浮点处理器硬件。

d. 应具有较强的输入/输出能力，输入/输出应采用直接存储器存取方式。

e. 有同步接口，以便于与外部设备的实时时钟同步。

f.高密度图形卡（AGP），128M显存。

双100M的网卡。

语音卡。

（2）LCD显示系统

工控机配1台22英寸工业专用液晶显示器，分辨率不小于1600×1200，图像显示稳定无闪烁。

（3）键盘及鼠标

工控机应包括一套键盘和鼠标，鼠标移动灵敏度应可调，键盘应包括标准键盘。

（4）通信口

工控机至少配有3个串行通信口和1个并行通信口,2USB，供与语音报警装置等系统和打印机的通信。

（5）DVD -R/RW SATA刻录机

语音报警装置

应提供一套语音报警装置，该报警装置应提供二种报警：一是用于事故、故障的不同频率的音响报警；二是用于某些设定事故的语音报警。

记录打印机

提供一台打印机，打印机放在中控室。

打印机选用HP激光打印机，打印幅面为A4，打印速度至少达到10PPM，分辨率不小于720dpi。

打印机应是低噪音的，应不干扰音响报警及正常话务通信联系。

不间断电源（UPS）

（1）电站控制中心设备配置一台不停电电源装置。

（2）UPS按电站控制系统全部设备最大负荷总和考虑。

（3）UPS装置供电电源取自站内交流电源和经过逆变的直流电源（两路电源相互切换）。UPS不设置蓄电池，配1套逆变器将直流逆变成交流电源。

（4）UPS应具有冲击电压保护、短路保护、冲击电流保护等必要的保护措施。具有恒频恒压特性。

（5）UPS系统应满足以下基本特性：

a. 输入电压：		AC380/220V±15%，3相/单相，50Hz±2%；

b. 输出电压：		AC220V±2%，50Hz±1%；

c. 波形畸变：		<5%；

d. 噪音：			<60dB；

f．容量：          5KVA/2h

（6）UPS抗干扰能力

UPS应具有抑制波涌电压和电磁干扰的能力。

（7）UPS指示：UPS的面板上必须装有用于指示电源工况及保护状态的信号灯，并提供内部故障信号接点。

（8）中控室内UPS供电网络由卖方负责供货。应考虑对整个中控室内所有负荷设备的供电要求进行配电设计，使中控室内交流供电电缆布线整齐，杜绝安全隐患。

#### 1.3现地控制单元设备

一般要求

（1）现地控制单元应以标准模块构成的智能控制模块或PLC为基础，包括有顺控、调节、过程输入/输出、数据处理、人机接口和外部通信功能。电站内各现地控制单元由相同类型的硬件构成。

（2）现地控制单元的软件存储于非易失性存储器中，卖方随设备提供程序支持工具或手段，以便于对程序进行检查、维护和修改，程序编制采用面向生产过程的编程语言进行。

（3）现地控制单元应具有自检功能，对硬件和软件进行经常监视。

（4）任一现地控制单元故障，不应影响其他现地控制单元及整个计算机监控系统正常工作。

（5）现地控制单元在完成所要求的功能外，有20%以上的硬件裕量，包括过程信号输入/输出容量，内存容量等。

（6）现地控制单元由AC220V、DC220V同时供电，采用大功率高品质工业级电源设备，电源装置输出端接在一起，具有防止电源串电的隔离回路。在正常工作条件下，交流电源经隔离变压器给AC220V/DC24V电源模块供电，任一电源消失都不影响设备运行。在交流电源消失时，自动无扰动切换到直流电源供电。现地控制单元中的智能控制模块或PLC电源模块，选用直流24V电源供电。现地控制单元外部交流供电电源从厂用交流电源取得，为380V/220(±15%V)，3相/单相，50±2%Hz；直流供电电源从直流馈线屏取得，为DC 220(－20 %～＋15 %)V。

（7）现地控制单元电源消失时，其收集的信息或内部运行的数据不因此而丢失，电站设备应维持断电前的运行状态，并向电站控制中心发出故障信号，当电源恢复时，系统应能自动重新起动，电源消失或重新恢复都不应引起电站设备的误动作。

（8）现地控制单元的设备应能工作在无空调、无净化设施和无专门屏蔽措施的电站主、副厂房。

（9）机组现地控制单元带不小于10英寸彩色的施耐德触摸屏。在其上可以进行现场控制操作，还能显示相应的操作画面、操作提示、相关数据及机组事故、故障指示信号。

（10）每台机组配置一套单点自动准同期装置及手动同期装置，全站配置一套多点微机自动准同期装置及选线装置；在机组同步并网过程中，自动调节机组的频率和电压，满足同步条件时，自动发出合闸脉冲。同期带智能同步表功能的微机同期装置，并配有手动/自动同期选择开关，可闭锁准同期出口实现手动同期功能。并网后的有功负荷无功负荷操作应具有唯一性，即现地操作时中控室操作失效，中控室操作时现地操作失效。

（11）现地控制单元应包括相应的过程信号接口：

a. 数字量输入信号（状态信息、故障和事件信息）；

b. 模拟量输入信号；

c. RTD输入信号（测温电阻）；

d. 数字量输出信号[操作命令及状态指示（含执行元件执行命令后状态）等；

e. 其它：必要的输入/输出信号。

（12）现地控制单元应设有输出闭锁的功能。在维修、调试时，可将输出全部闭锁，而不作用于外部设备。当处理输出闭锁状态时，应有相应信息上送电站控制中心，以反映现地控制单元的工作状态。

（13）现地控制单元应采用智能控制模块或PLC直接上网方式，直接接入厂级以太网。应提供与通信网络相连接的通信接口，除此之外，机组和开关站及公用设备现地控制单元还提供8个与其他系统或其他智能设备的通信接口。其他系统或其他智能设备包括：

与机组LCU通信的：

微机励磁调节器系统

微机调速器系统

机组微机保护装置系统

智能电度表系统

机组自动化控制系统

0.4kV开关控制系统

厂用交直流系统

对公用设备如集水井及水泵、高低压风机、压油罐油位、集油槽油位、技术供水系统；

水位测量系统；

主变压器微机保护装置

其他系统

现地控制单元的通信接口设备

考虑到现地控制单元放置在现场，为提高抗干扰能力，现地控制单元的智能控制模块或PLC应至少配有8个串行通信口。

现地控制单元的智能控制模块或PLC

现地控制单元的智能控制模块或PLC直接参与设备的控制与调节，具有高的实时性能和高可靠性。

智能控制模块或PLC产品详见清单。 冗余配置，智能控制模块或PLC具备现场总线接口功能，并且智能控制模块或PLC的模件必须可以热插拔。

现地控制单元的电气量采集

本电站机组励磁电流、励磁电压等部分模拟量将通过直流变送器方式采集。发电机主要电气量均采用通过交流采样的方式采集。

直流变送器由励磁厂家配套，卖方提供4~20mA接口。

交流采样设备的主要性能指标如下：

输入：		三相 PT和 三相 CT

输出：		RS485串行口输出或作为智能控制模块或PLC的模块直接通过基架总线通信

精度：		电流、电压≤0.2%

可靠性：	可靠性指标不低于LCU可靠性指标

现地控制单元的温度测量装置

每套机组现地控制单元采用直接采用RTD测量及智能温度巡检装置两种方式采集机组各测温点的温度。RTD测量8个点，其余采用温度巡检方式。温度巡检装置经通信接口与本单元进行通信。温度巡检装置的主要性能指标如下：(温度巡检装置安装在测温屏上)

巡检点数：              24

测量电阻：				Pt100

电阻接线：				三线接法

可靠性：				可靠性指标不低于LCU可靠性指标

智能电度表

电站现有电能计量采用多功能电子式电度表，分别通过通信接入各自LCU，采用三相三线制。

每台发电机配置一个电度表，计量发电机电度量，单方向，有功、无功电度计量，有功0.5S级，无功2.0级。

#### 1.4通信系统

远方计算机接口

配置不少于四个RS485串口及二个RS232串口传送机组遥信数据给地调。远方计算机接口单元还具备以下功能：

（1）完善的自起动、自诊断及远方诊断功能

（2）数据通信通道监视

卖方提供主、备用通信通道的自动切换设备。

电站控制网络

厂级控制中心设备之间及其与现地控制单元之间的通信采用交换式100Mbps双以太网。

配置一套网络交换机，安装在主机柜内。选择1套独立的网络交换机为主网络设备，组成一个双层的100M网络系统。交换机配置有12-24个100Mbps RJ45接口。

网络介质采用光纤电缆，卖方所供设备包括正确实现该网络功能所需的各种设备。

现地控制网络

机组LCU与调速器、励磁、保护、智能电度表等系统或智能设备的连接采用屏蔽双绞线，为了防止环境各种物理干扰，发电机层到中控室的通信采用光纤通信,由卖方提供型号，业主自购。

卖方所供设备包括正确实现该网络功能所需的各种设备。

#### 1.5输入、输出过程接口设备

一般要求

现地控制单元的输入、输出过程接口设备的数量满足电站运行的需要，并留有20%备用裕量（应有插件并配线）。同类I/O插件有互换性。现地控制单元机架上应留有20%以上的I/O插件的备用位置，以便将来的扩展，所有I/O接口（包括备用）端都应接到端子排上，接口的绝缘耐压和冲击耐压能力应满足2.5节的要求。

数字量输入（DI）和事件顺序记录输入（SOE）

（1）数字输入信息由独立的常开或常闭接点提供。数字输入包括状态量输入和事件顺序（SOE）开关量输入。其中事件顺序（SOE）开关量输入的分辨率≤5ms。

（2）设接点抖动滤波措施，接点状态改变后，其持续时间为4～6ms以上者，视为有效信息。

（3）信号输入都应经光电隔离，光电隔离器能承受1500V（RMS），1min的绝缘水平，如有必要可对从高压设备引入的信号加设中间继电器。

（4）每个DI点都有一个LED指示器，当输入接点闭合时，即有指示。

（5）所有的接点状态改变应有时间定标并提供给显示，分辨率应符合4.3.1节要求。

模拟量输入（AI）

（1）模拟量输入信号为4～20mA。

（2）现地控制单元有高精度的内部参考值，以校验A/D转换器在零值和满刻度的读数。可对A/D转换精度自动检验或校正。

（3）模拟输入接口参数还满足：

a. A/D分辨率不低于12位；

b. 转换精度：包括接口和A/D转换，误差小于满量程的±0.25%；

c. 分辨率：5μA/位

d. 隔离：现场侧至逻辑侧1500V

e. 输入阻抗：250Ω

f. 交叉通道抑制：>80dB

温度量输入（RTD）

测温电阻（RTD）输入接口能直接与三线引入的Pt100测温电阻相连接。

数字量输出（DO）

（1）数字量输出都通过中间继电器接点。接点容量和电压应满足2.5节的规定。中间继电器应采用进口产品。

（2）输出继电器应为插入式，带防尘罩，继电器耐压水平：1500V，1min。

（3）每一数字输出应有LED指示器反映其状态。

（4）数字量输出信号持续时间应为可调。

### 2、系统功能要求

#### 2.1概述

电站计算机监控系统包括对电站机组设备的监控、事故分析处理、趋势分析处理、运行培训仿真等功能。

电站控制中心由两套主机兼操作员工作站、以及外围设备等组成。

主机兼操作员工作站，主要完成全厂的运行自动化及其管理，包括历史数据存档、归类、检索和管理，运行报表生成与打印；人机接口功能，即完成设备运行的实时监视与控制，来自现地控制单元LCU的实时信息直接在LCD上显示刷新。兼作通信站的工作站还负责与地调通信。

#### 2.2计算机监控系统控制权

控制权分中控室、现地两级，可以进行切换。中控室控制指在监控系统的操作员工作站上的操作，现地控制指在现场LCU上的操作。控制权可根据需要在现场由管理人员设置，监控系统将保证在进行控制权切换时电厂运行无扰动。

#### 2.3电站控制中心功能

电站控制中心设备具有下列功能：

（1）数据采集与处理；

（2）安全运行监视；

（3）实时控制和调整；

（4）监视、记录、报告；

（5）事件顺序记录；

（6）事故追忆和相关量记录；

（7）正常操作指导和事故处理操作指导；

（8）数据通讯；

（9）屏幕显示；

（10）电站设备运行维护管理；

（11）系统诊断；

（12）软件开发；

（13）仿真培训；

（14）其它；

##### 2.3.1数据采集与处理

主控级自动采集和处理电站设备的运行参数，主要采集的数据及处理要求：

（1）电气量：主控级收集由现地控制单元采集的各电气量，并作如下处理和计算。

a. 计算发电机组及输电线路三相电流不平衡度；

b. 全站各机组有功功率总加和无功功率总加计算；

（2）串口数字量：各现地控制单元通过对串口采集到的数字量进行累计，换算成相应的电度量后，上送主控级进行处理：

a. 单台发电机、单回送电线路的日、月、年发电及送电有功、无功电量的分时累加；

b. 全厂日、月、年总发电量，厂用电总用电量及线路总送电量的分时累加；

c. 单台主变及全厂主变日、月、年总有功损耗，总无功损耗；

d. 全厂日、月、年厂用电率；

e. 在规定的时间间隔内（如当班及分时等）的全厂总发电量和总送电量的分时累加；

f. 上述各累加量可以通过人机联系设备及程序设置初值。

（3）脉冲量：各现地控制单元对采集到的脉冲量进行累计，换算成相应的开度量后，上送主控级进行处理。

（4）非电量：主控级自动从各现地控制单元采集各非电量，供数据分析和定期制表打印。对每台机组计算实时过机流量及效率，并计算日、月、年的平均效率。

（5）数字量：主控级自动从各现地控制单元采集各数字量，掌握主、辅设备动作情况，收集报警信息。

（6）数据压缩精简

对实时数据和历史数据按要求进行筛选整理，去掉无用的数据后，才将“压缩”了的数据存入数据库。

##### 2.3.2安全运行监视

安全运行监视应包括全厂运行实时监视及参数在线修改、状变监视、越限检查、过程监视、趋势分析和监控系统异常监视。

（1）全厂运行实时监视及参数在线修改：运行值班人员通过LCD对全厂各主设备及辅助设备的运行状态进行实时监视控制及在线修改参数。对职责不同的各级运行人员，其操作权限的内容也各不相同。对监控系统监控的所有设备，具有一定操作权限的运行值班人员能在线修改运行参数。

（2）状变监视：状变分成两类。一类为自动状变即自动控制或保护装置动作所导致的状变，如断路器事故跳闸，机组的自动起动等，另一类为受控状变，即由来自人工控制的命令所引起的状变。发生这两种状变时，均应在LCD上显示。状变量以数字量形式采入。

（3）越限检查：检查设备异常状态并发出报警，异常状态信号在LCD上显示并记录。

主控级主要完成以下各参数的越限检查：

a. 机组三相电流不平衡度过大，转子温度过高及其它运行参数越限；

b. 其它参数越限。

同时，主控级还接受现地控制单元的越限报警信号。

设备异常状态分为两类：一类为异常程度较轻，称为I段越限；另一类为异常程度较重，称为II段越限。I段越限只发报警信号，不作用于停机；II段越限除发报警信号外，还要作用于事故停机。I段和II段越限的音响和光字信号，要求能易于运行人员区别。

（4）过程监视：监视机组各种运行工况（发电、调相、停机）的转换过程所经历的各主要操作步骤，并在LCD上显示；当发生过程阻滞时，在LCD上给出阻滞原因，并由机组现地控制单元将机组转换到安全状态或停机。

（5）趋势分析：分析机组运行参数的变化，及时发现故障征兆，提高机组运行的安全性。

a. 机组轴承温度升高发展趋势监视：发导、水导及推力轴承温度，监视其在开机过程中的变化趋势。在开机过程中，监视系统收集并存储其温度——时间（即TC=F(t)）关系曲线，并与事先存储的最大容许温升曲线作比较。若超出容许范围，即发报警。这些曲线可在中控室的LCD上显示。

b. 机组轴承温度变化率△T℃/△t监视：监视机组运行时的上导轴承、下导轴承、推力轴承和水轮机导轴承温度的变化率，早期发现设备异常情况。

c. 推力轴承瓦间温差监视：定时比较推力轴承各轴瓦间的温度值，计算它们之间的差值（或差值变化率）。若超过容许值，即发报警，预报轴瓦工作不正常。

上述的机组轴承容许温升曲线、温度随时间的容许变化率、温度增量的容许值应由机组制造部门给出，并由卖方提供软件，在机组投产后的实际运行中，靠积累的数据自动逐步修正。但最初提供的各参数，应确保机组安全运行。

此外，卖方还可以进一步提出其他行之有效的趋势分析方式。

（6）间歇运行的辅助设备的运行监视和分析：监视机组及电站各间歇运行的辅助设备（如压油泵、排水泵、空压机、滤水器等）起动次数、运行时间和间歇时间。在机组及电站不同运行方式下，其起动及运行间隔有一定的规律，通过分析这些规律的变化情况，监视间歇运行设备及其对应的主设备是否异常。

（7）监控系统异常监视：监控系统的硬件或软件发生事故则立即发出报警信号，并在LCD及打印机上显示记录，指示故障部位。

##### 2.3.3实时控制和调节

（1）操作员通过主机兼操作员工作站的显示器、键盘等，对监控对象进行下列控制与调节。

a. 机组启动、停机；

b. 同步并网；

c. 机组各种运行方式的选择；

d. 机组有功功率、无功功率增减；

e. 全电站10kV及400V电压等级的开关的合/分以及闭锁；

f. 全厂公用设备的操作；

g. 各种整定值和限制值的设定；

h. 显示器的显示图形、表格、参数限值、报警信息、状态量变化等画面和表格、报表的选择与调用；

i. 在各个LCD屏间实行主操作屏和画面显示屏的分配；

j. 打印记录；

k. 计算机系统设备投/切；

l. 报警复归：当电站设备发生事故或事件后，在LCD上自动推出事故或事件画面发出报警信号，当运行人员已了解事故或事件的情况后，可对报警信号手动复归；

m. 数据库点投入和退出控制：确定数据库点是否参与或部分参与安全监控；

n. 在电站控制中心对监控对象进行操作控制时，在屏幕显示器上应显示整个操作过程中的每一步骤和执行情况；

o. 提供设备安全标记系统，可由操作员手动或应用程序自动实现禁止对被选中设备的控制。

（2）机组现地控制单元应能自动完成开、停机操作和有功、无功功率的调节，而不需依赖于电站控制中心。在接受电站控制中心命令后，工况转换及调节应能自动完成，也能分步自动完成。机组现地控制单元也能执行现地人机接口发出的现场命令。

（3）机旁应设控制权切换开关（上行信息不受切换开关位置影响）。开关置于“中控室”时，则机组仅受控于电站控制中心，置于“现地”时则仅可由运行人员通过现地控制单元对机组进行控制。

（4）机组控制单元顺序控制包括：

- 正常自动开机：

① 由停机状态开机至并网发电状态；

② 由停机状态开机至空载状态；

③ 由停机状态开机至空转状态；

④ 由空转状态转至空载状态；

⑤ 由空转状态转至并网发电状态；

⑥ 空载状态转至并网发电状态。

- 正常自动停机：

  - 由并网发电状态转至停机状态；

  - 由并网发电状态转至空载状态；

  - 由并网发电状态转至空转状态；

  - 由空载状态转至空转状态；

  - 由空载状态转至停机状态；

  - 由空转状态转至停机状态。

c. 紧急停机；

对于事故停机应根据事故紧急程度分别作用到不同的自动停机程序。反应主设备事故的继电保护动作信号，除作用于事故停机外，还应通过后备控制设备直接作用于断路器和灭磁开关的跳闸回路。

（5）机组同步并网：发电机出口断路器和主变高压侧断路器及35kV线路断路器均作为机组的同步并网点,共4个点，机组同步并网方式为自动准同步。

（6）机组辅助设备的自动控制、监视。

##### 2.3.4监视、记录、报告

（1）监视：

在中控室装有彩色LCD显示器（工业级），用于显示电站的运行情况。

主要的监视内容有：

a. 发电机运行工况。

b. 发电机组辅助设备运行情况。

c. 全电站断路器、隔离开关、接地开关的位置。

d. 机组冷却水控制阀位置。

e. 厂用电运行方式。

f. 越复限、故障、事故的显示、报警并自动显示有关参数并推出相关画面。

g. 过程监视：监视机组运行工况的转换过程，并在LCD上显示。当发生过程阻滞时，在LCD上给出阻滞原因，并可由操作员改变运行工况，如实行停机。

h. 监控系统异常监视：监控系统的硬件或软件发生事故则立即发出报警信号，并在LCD及打印机上显示记录，指示故障部位。

i. 对公用设备如集水井及水泵、闸门控制系统前池水位、压油罐油位、集油槽油位、技术供水泵运行方式进行监视。

（2）其它重要的运行参数。

（3）记录、报告

全厂所有监控对象的操作、报警事件及实时参数报表等应记录下来，并能以中文格式在LCD上显示，在打印机上打印。打印记录分为定时打印记录、事故故障打印记录、操作打印记录及召唤打印记录等工作方式。

记录、报告的主要内容列于下，但不限于此。

a. 操作事件记录

将所有操作自动按其操作顺序记录下来，包括操作对象、操作指令、操作开始时间、执行过程、执行结果及操作完成的时间、操作员的姓名等。

b. 报警事件记录

自动将各种报警事件按时间顺序记录其发生的时间、内容和项目等，生成报警事件汇总表。

c. 定值变更记录

自动将所有的定值变更情况作记录，包括变更对象、变更数值、操作员的姓名等，以备随时查询。

d. 报告

按时、日、月生成各种统计报表，也可根据操作员的指令随时生成各种报表。

e. 趋势记录

记录重要监视量的运行变化趋势。

##### 2.3.5事件顺序记录

在电站发生事故时，由各现地控制单元采集继电保护、自动装置及电站主设备的状态量，并上送电站控制中心，完成事件顺序排列，显示、打印和存档。每个事件的记录和打印应包括点名称、状变描述和时标，记录的分辨率不大于5ms。

##### 2.3.6事故追忆和相关量记录

记录在事故发生前5s和后20s时间里重要实时参数的变化情况。追忆量包括10kV线路的有功及无功功率，三相电流，10kV线路电压及频率、机组线电压、三相电流和有功、无功功率等。采样周期为1s。追忆量除了打印外还可以用曲线在LCD上显示。

相关量记录：自动记录与事故、故障有关的参数。

当机组某一参数越限时，监控系统同时显示打印其相关参数的对应数值。

##### 2.3.7正常操作指导和事故处理操作指导

（1）正常操作：操作顺序提示，能根据当前的运行状态判断设备是否允许操作并给出相应的标志，如操作是不允许的，则提示其闭锁原因并尽可能提出相应的处理办法；操作票编辑、显示、打印；运行报表显示、打印等。

（2）事故处理：在出现故障征兆或发生事故时，由监控系统提出事故处理和恢复运行的指导性意见。

##### 2.3.8数据通信

（1）与地调、语音报警、水库监控及水情测报等系统的通信。

（2）与各现地控制单元通信，向各现地控制单元发送指令，并接收各现地控制单元上送的各种信息。

##### 2.3.9屏幕显示

画面显示是计算机监控系统的主要功能之一，画面调用将允许以自动或召唤方式实现。自动方式是指当有事故发生时或进行某些操作时有关画面能够自动推出，召唤方式则指操作某些功能键或以菜单方式调用所需画面。画面种类包括各种系统图、棒形图、曲线、表格、提示语句等。画面应清晰稳定、构图合理、刷新速度快且操作简单。

（1）系统图类

包括各种电气接线图，油、气、水系统图。在这类画面上还应实时显示出运行设备的实时状态及某些重要参数的实时值，必要时可通过窗口显示其它有关信息。

（2）棒图类

机组的有功功率、无功功率及其它一些适合用棒图表示的参数。

（3）曲线图类

包括运行电压曲线、频率曲线、给定日负荷曲线以及各类模拟量变化曲线。监控系统能按运行人员的要求自动地组织相应时间区间的有关数据以曲线的形式显示在屏幕上。

（4）表格类

包括各种运行参数、参数给定值、特性表、各种整定值及整定值变更统计表、各类报警信息统计表、操作统计表、各类运行报表、运行日志、操作票等。

（5）提示语句

包括开、停机操作指导，电厂一次设备操作指导，厂用电系统操作指导画面，各类提示信息等。

##### 2.3.10电站设备运行维护管理

积累电站运行数据，为提高电站运行、维护水平提供依据。

（1）累计机组各种工况运行时间、工况变换次数、变换成功和失败次数；

（2）累计机组正常停运时间、检修次数及时间；

（3）累计主变压器、厂用变压器、断路器等主设备运行时间、动作次数、正常停运时间、检修次数和时间；累计压油泵、漏油泵、排水泵、空压机等间歇运行的辅助设备动作次数、检修次数和检修时间；

（4）分类统计机组、主变压器、厂用变压器、线路等主设备所发生的事故、故障；

（5）电气、机械保护整定值修改记录；

（6）其他运行管理数据的积累。

##### 2.3.11系统诊断

电站控制中心系统设备如工作站、通讯网络、主站外设等设备的故障自诊断，故障时发出信号，并将结果记录和打印。

##### 2.3.12软件开发

离线进行系统软件的开发与编辑，包括画面、报表、数据库等的编辑，从而实现对系统的管理、维护与升级。

##### 2.3.13仿真培训

上位机系统应具备培训仿真功能，使卖方技术人员能够全面掌握系统功能及原理。

#### 2.4机组现地控制单元

##### 2.4.1数据采集与处理

- 收集电厂内现地控制单元（LCU）采集的模拟量、数字量（包括状态量、顺序事件数字量、脉冲量、报警数字量）。

- 对采集来的数据进行分析、处理、计算，形成主站各种监控及管理功能所需的数据。

- 对一些数据作为历史数据予以记录、整理和保存。

##### 2.4.2安全运行监视

安全运行监视应包括全厂运行实时监视及参数在线修改、状变监视、越限检查、过程监视、趋势分析和监控系统异常监视。

##### 2.4.3控制与调节

- 机组的开机、停机和发电控制。

- 断路器的合闸和分闸控制，辅助设备的启停控制操作。

- 机组有功及无功功率按给定值方式进行调节。

##### 2.4.4事件检测和发送

自动检测本单元所属的设备、继电保护和自动装置的动作情况，当发生状变时，将事件的性质依次检测、归类存档，并上送电站控制中心。

##### 2.4.5数据通信

（1）完成与电站控制中心的数据交换，实时上送电站控制中心所需的过程信息，接收电站控制中心的控制和调节命令。

（2）机组现地控制单元接收电站控制中心所用的同步时钟信息以保持同电站控制中心同步。

（3）与其他承包商提供的微机励磁调节器、微机调速器、微机继保装置、微机同期装置、测速装置和计量装置之间通信，进行信息交换，由卖方提供接口软件。

##### 2.4.6系统诊断

（1）机组现地控制单元硬件故障诊断：可在线或离线自检设备的故障，故障诊断应能定位到模块。

（2）软件故障诊断：应用软件运行时，若遇故障应能自动给出故障性质及部位，并提供相应的软件诊断工具。

（3）在线运行时，当诊断出故障，应能自动闭锁控制出口或切换到备用系统，并将故障信息上送电站控制中心以便显示、打印和报警。

##### 2.4.7关于现地控制单元屏

（1）现地控制单元屏，投标按每台机组1块屏考虑。

（2）现地控制单元上应有必要的仪表和指示器。

#### 2.5基本软件

（1）卖方应为监视控制系统提供最佳的软件配置，以保证实现系统功能要求，操作要求和性能要求，卖方提供的基本软件包括：

a. 操作系统；

b.支持程序和实用程序；

c. 实时数据库、历史数据库；

d. 人机通信接口软件；

e. 系统通信软件。

f. 自诊断软件。

（2）操作系统：实时多任务的操作系统，勿需特殊开发即能满足应用要求。

（3）支持程序和实用程序：所提供的支持程序和实用程序满足以下要求：

a. 具备有效的编译软件，以进行应用软件的开发。这些编译软件包括标准的高级语言编辑程序，交互式数据库编辑程序、交互式图象编辑程序、交互式报告编辑程序等。

b. 具有通过终端设备对应用软件进行检验和修改的实用程序；

（4）数据库：数据库应能满足如下要求：

a. 数据库的结构定义应包括电厂监控和管理所需要的全部数据项。

b. 支持快速存取和实时处理。

c. 能控制数据的完整性和统一性。

d. 能在线设定或修改数据。

e. 有专门软件支持数据库建立和维护。

（5）人机接口软件：人机通信软件的设计应满足系统功能要求和操作要求。

人机接口软件应采用“面向对象”的方法，使操作员能按照使用手册增加或修改显示画面、报表和系统配置。

（6）系统通信软件：

a. 报文的长度、格式、纠错等应该被优化。

b. 通信软件应能监视通信通道故障，并进行故障切除（停止通信）和报警。

c. 局部网通信交换数据量及其频度应满足功能要求和系统性能要求。

d. 具备GPS时钟信号传送及同步校正功能。

（7）自诊断软件

提供用于方便地寻找故障位置、消除故障、以及软、硬件维护用的自诊断软件。自诊断软件应能准确地将故障定位到模块。自诊断软件应能估价整个系统的“健康”状况，包括通信线路，过程控制器，过程输入/输出接口，以及所有外围设备。

（8）所有软件使用光盘提供可靠备份。

#### 2.6应用软件

（1）卖方提供用于完成电站监控系统功能的各种应用软件和开发、维护工具。

（2）应用软件具有高效性、高可靠性和可维护性，电站控制中心所有的执行程序应装在硬盘中，在系统启动时调入计算机的主存储器内，以便提高系统可用性和响应速度；现地控制单元的应用软件存储于非易失性存储器中。

（3）应用软件采用模块化设计方法，便于扩展和修改。应用软件还应采用“面向对象”的程序技术。

- 有软件使用光盘提供可靠备份。

##### 2.6.1温度显控仪表

1)主要特点
   ·输入信号开路或短路/瞬时切换厂用电时，双上限控制触头绝不会误动作
   ·同一台仪表可分别实现不同输入、与各种量输出
   ·参数修改级别设定,密码保护防止无关人员误操作
   ·可为需要断线报警的场合增设专用断偶报警开关量输出
   ·测量精度高、抗干扰能力强，工作电源范围宽。

2)主要技术指标：

·输入类型
       热电阻：Pt100

·输出方式
       变 送 输 出：4~20mA·DC（负载电阻≤500Ω）

开关量输出：继电器ON/OFF带回差控制、触点容量220V·AC/1A、24V·DC/1A
       通 讯 输 出：光电隔离RS485
    ·测 量 精 度：±0.5%F·S或±0.2%F·S
    ·分   辨   率：1，0.1
    ·显 示 范 围：-1999～9999字
    ·显 示 方 式：高亮度LED显示
　　·控 制 方 式：继电器双上限控制（或报警）输出，发光二极管状态指示

##### 2.6.2多点温度巡检仪

1)主要特点
    ·无触点模拟开关、性能稳定可靠
    ·报警方式可选
    ·强抗干扰软硬件设计、确保在恶劣的工况下正常应用
   2)主要技术指标
    ·输入信号：热电阻Pt100

·输出方式：继电器ON/OFF带回差报警输出，触点容量：220V·AC/1A、24V·DC/1A
    ·测量精度：±0.5%F·S或±0.2%F·S
    ·测量点位：24点
    ·显示范围：-1999~9999字
    ·分 辨 率： 0.1
    ·显示方式：0.56英寸高亮度LED显示；
    ·报警方式：上下限、双上限，双下限报警输出，发光二极管状态指示，且各点报警
值可单独设定
    ·工作电源：220V·AC±10%·50Hz
    ·功   耗：≤5W
    ·工作环境
        温     度：-10～+50℃
        相对湿度：≤85%RH
        无结露，无腐蚀气体

#### 2.7微机转速测控仪

1）主要特点要求：
   ● 发电机组PT信号和齿盘脉冲信号两种互为备用输入、断偶报警输出
   ● 残压测频，信号幅度0.2~250V·AC
   ● 八路路控制输出，20组过速记忆
   ● RS485串口及模拟量4~20mA·DC 
  2）主要技术指标
   ● 输 入 类 型：发电机PT频率、发电机末端测速脉冲装置
       输入信号幅度：0.2~250V·AC
   ● 显 示 范 围：1.00~300.0Hz，1~9999转/分，0.0~600.0%
   ● 分   辨  率：0.01、0.1、1，根据显示数据大小自动变换位数
   ● 精       度：±0.2%F·S
   ● 显 示 内 容：频率显示，转速与转速百分比可切换显示
   ● 显 示 方 式：0.56 英寸高亮度LED显示
   ● 输出信号
       变送输出：4~20mA·DC（负载≤500Ω）
       开 关 量：八路（四常开四常闭触点） 控制开关量ON/OFF带延时功能及回差，发光二极管状态指示
       一路输入信号断线报警开关量ON/OFF带延时功能（延时功能可选择）
       通讯输出：RS485通讯模式,符合modbus-RTU通讯规约
   ● 供 电 电 源：220V·AC±10%；220V·DC，功耗≤10W

## （二）综合自动化保护系统技术要求

### 1、总则

1.1投标人提供的设备技术规范，应与本标书文件中规定的要求相一致。本规范书中提出的只是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.2如未对本规范提出偏差，将认为投标人提供的设备符合规范书和相应工业标准的要求。偏差必须清楚地表示在投标文件中的“差异表”中。

### 2、标准

本规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。

GB14285-93      继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T478-2001     静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GB/T13926       工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB6162-85       静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB7261-87       继电器及继电保护装置基本试验方法

GB2887-89       计算机场地技术条件

GB9361-88       计算机场地安全要求

GB50171-92      电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 5132-2001   水力发电厂二次接线设计技术规定

GB/T14598.9-1995 电气继电器第22 部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验

第3篇：辐射电磁场干扰试验

GB/T14598.10-1996 电气继电器第22 部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验

第4篇：快速瞬变干扰试验

GB/T14598.13-1998 电气继电器第22 部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验

第1部分：1兆赫脉冲群干扰试验

GB/T14598.14-1998 电气继电器第22 部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验

第2部分：静电放电试验

DL/T667-1999     继电保护设备信息接口配套标准

DL/T614-1997        多功能电能表

DL/T645-1997        多功能电能表通信规约

DL/T 5137-2001      电测量及电能计量装置设计技术规程

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》继电保护实施细则

规范书中所有设备、备品备件，除本规范中规定的技术要求和参数外，其余均遵照最新版的IEC标准及现行的有关国家标准。本规范中所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

### 3、使用条件

#### 3.1使用环境条件

a）海拔高程：  m	（中控层）

b）多年平均温度：19℃

c）极端最高气温：39.9℃

d）极端最低气温：-5℃

e）多年平均相对湿度：79%

f）地震加速度值      0.05g

#### 3.2控制电源

直流电源：220V，电压波动范围+15%~-20%

交流电源：220V，电压波动范围+10%~-20%，频率50Hz±5%

### 4、技术条件和要求

#### 4.1保护柜（屏）的技术要求

对抗地震、防振动和抗撞击的要求，所有安装在柜（屏）上的设备应达到下列要求：

a）抗地震能力的设计要求

所有安装在柜（屏）上的设备应制造成能承受13.7米／秒２（1.5G）的静态水平加速度。

b）防震动设计的要求

当输入电压为额定值，输入电流为零时，如果分别在水平方向和垂直方向上交互地施加如下的振动10分钟：

振动频率16.7Hz，振幅0.4mm，应保证设备不会失灵。

c）抗撞击设计要求

应满足IEC标准的要求。

#### 4.2机械结构和机械强度以及防护要求

a) 柜（屏）包括所有安装在上面的成套设备或单个组件，皆应有足够的机械强度和正确的安装方式。保证柜（屏）在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。卖方还应提供运输、存放和安装说明书，供用户使用。

b) 柜（屏）的机械结构应能防卫灰尘、潮湿、虫和动物，应能抵御所规定的高温和低温，以及支架的振动，其防护等级为IP52。

c) 为便于运行和维护，应利用标准化元件和组件。

d) 柜（屏）应设前后门，门上应有玻璃窗，可观察内部设备的运行状况，开门时，设备不应误动。

e) 柜（屏）底部应有安装孔。设备采用嵌入式或半嵌入式安装，并在后面接线。柜内应有照明灯。柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他系统的正常运行。

f) 柜（屏）内应有防潮加热装置。

#### 4.3柜（屏）接线的要求

a) 柜（屏）内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的，具有足够强度的绝缘铜导线，导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件，导线的两头都应有编号。卖方还应提供走线槽以便现场固定电缆及端子排的接线。

b) 每面柜应装有截面面积不小于100mm2的铜接地母线，它应连接到主框架的前面、侧面和后面，接地母线末端应装好可靠的压接式端子，以备接到水电站的接地网上。

所有柜的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺钉。

c) 端子排应有足够的绝缘水平。端子排应按单元分段，每段均应留有不少于10％的备用端子。每个端子上一般只接一根导线。电压回路端子应能接入截面为2.5mm2及以上的导线，电流回路端子应能接入截面为4mm2及以上的导线，电流回路的导线与端子箱及设备之间应采用“OT”接线方式连接。

断路器的跳闸和合闸回路不宜接在相邻的端子上。直流电源的正负极也不能接在相邻的端子上，正电源与跳合闸回路亦不应接在相邻端子上。

d) 装置需经快速小开关接通直流电源，并应有动作指示及足够的断流容量。

- 柜（屏）的内部和外部必须清洁，不应有污迹。内外油漆的表面在运输、存放和正常运行时不应脱落和被腐蚀。

- 每面柜（屏）及其上的装置（包括继电器、控制开关、熔断器及其他独立设备）都应有标签框，以便清楚地识别。

- 对于那些必须按制造厂的规定更换的部件和插件，应有特殊的符号标出。

- 在接线座和导线上，应明显标出回路号。

- 电器元件上均应标有耐久性的文字符号。

- 在接地螺钉旁，应明显标出接地符号。

- 柜内应有消除过电压发生的电路，有防止外部过电压和噪声干扰侵入的措施。

- 柜（屏）的颜色：颜色为浅驼色Z44。

- 柜（屏）外型尺寸（高×宽×深）：2260mm×800mm×800mm。

### 5、保护装置的基本要求

#### 5.1保护装置的性能要求

51.1 装置应具有独立性、完整性、成套性。被保护设备包括发电机、主变压器、励磁变压器等。在成套装置内应含有被保护设备所必需的保护功能。卖方应提供采用微处理器构成的全数字式继电保护系统，并应保证装置满足可靠性、灵敏性、选择性和速动性的要求。

5.1.2 卖方提供的数字式继电保护系统(包括电源装置和所有辅助功能单元)，应由标准化的组件构成。所有元器件必须经过严格的抗老化筛选，组件应便于更换，具有互换性，所有组件通过标准机箱组装在配线柜内。

5.1.3 保护装置的模块配置应合理。当装置出现单一硬件故障退出运行时，被保护设备应能允许继续运行。

5.1.4保护装置中不同种类保护应具有方便投退的软、硬两种压板，各保护软件在任何情况下都不得相互影响。

5.1.5  数字式保护的系统软件应采用模块化结构，提供丰富灵活的手段对保护装置进行整定、监视与保护。

5.1.6  插件应插拔方便，带电插拔时应保证交流电流回路不开路，交流电压回路不短路，直流回路不短接，插件要有锁紧设施。

5.1.7 保护装置应记录必要的信息(如故障波形数据)，并通过通信接口送出；且不应丢失信息，并可重复输出。

5.1.8 保护出口与跳闸

保护出口与跳闸继电器之间的连接应通过软件整定跳闸矩阵来完成，跳闸出口回路应加连接压板。

矩阵出口跳闸继电器接点应能直接与断路器跳闸线圈相连接，保护系统应具有对所有跳闸电路监视的功能，并保证在任何情况下不会妨碍跳闸电路的正常运行。跳闸继电器采用220V直流电源直接供电，当电源电压在+15%～-20%范围内变化时，继电器应能正确动作。

5.1.9 每种保护动作应有不少于2对电气上相互独立的接点作信号输出。

5.1.10 连续监视与自检和自复位功能

a) 装置的主要电路应有经常的监视，回路不正常时，应能发出告警信号。

b) 装置应具有在线自检功能，当装置中任一元件损坏时，不应造成保护误动，且应发出告警信号。在检查期间应闭锁跳闸回路，当检查期间发生故障时，则应自动恢复保护功能，可以按给定的一天或十天的时间间隔用手动或自动来起动检查功能。万一装置程序出格，应有复位回路将CPU自动复位，使其恢复正常工作。

5.1.11 互感器的二次回路故障

如果继电保护用的交流电压回路断线或短路，电流互感器的二次回路开路，保护不应不正确动作，同时应闭锁相应的保护并发出告警信号。

5.1.12 保护装置的时钟与对时

a) 装置应有独立的内部时钟，其误差每24h不应超过±5s。

b) 装置应提供外部时钟同步接口，具备软件和硬件相结合的时钟对时功能，即：通过通信口接收电站主设备保护系统的时钟同步信息，使保护装置的时钟保持同步，同时可接收GPS的同步脉冲信号，使保护装置的时钟精度符合要求。

5.1.13 卖方应提供保护装置的直流电源监视，包括对直流——直流变换器及各逻辑回路的直流工作电源的监视，在失去电源时，应提供一对输出接点报警。

5.1.14 装置应配有满足数量要求的模拟量及一定数量的开关量输入模块。

5.1.15 卖方应提供人机接口设备，用于保护系统的调试、整定值的设定及记录、事故显示、确认以及通过打印机对保护系统的电流、电压、功率、相位等实测值进行显示与记录。

5.1.16 人机接口设备应配备丰富的应用软件，适应于缺乏程序设计知识的人使用。人机对话时应自动闭锁出口回路，使人机对话中出现的错误不影响保护系统。人机接口设备的型号、规格由卖方推荐。

5.1.17 保护装置与主设备保护系统LCU之间应具有必要的I/O连接，还应具有通讯接口与保护信息管理系统进行通讯，继电保护的所有信号均可通过通讯接口上送至保护信息管理系统。

5.1.18 保护装置绝缘性能、耐热湿性能、机械性能、抗干扰性能、电源影响性能等均应满足部颁标准DL/T671－1999。

5.1.19  非电气量保护可经装置触点转换出口或经装置延时后出口，装置应具有出口跳闸回路及告警信号回路。

#### 5.2保护装置的技术参数要求

##### 保护装置的额定值

额定交流电流：5A

额定交流电压：相电压100／V，线电压100V

额定交流频率：50Hz

直流工作电源：220V，允许偏差：+15%，-20%

##### 保护装置的功率消耗

每个保护装置每相交流电流回路功耗＜1VA；

每个保护装置每相交流电压回路功耗＜1VA；

每个保护装置的直流功耗：正常时＜50W，跳闸时＜70 W。

##### 保护装置应有足够的过载能力，交流电压回路在1.2倍额定电压下应保证连续工作；交流电流回路在2倍额定电流下应保证连续工作、10倍额定电流下工作不小于10s、40倍额定电流下允许工作不小于1s。

##### 跳闸接点在DC220V回路连续通过电流不小于5A，1s闭合电流不小于10A，吸合时间不大于4ms。

#### 5.3保护装置的抗干扰能力

##### 脉冲群干扰

装置应能承受GB\T14598.13－1998中3.1.1规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准3.4规定的要求。

##### 静电放电

装置应能承受GB\T14598.14－1998中4.2规定的严酷等级为3级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.6规定的要求。

##### 辐射电磁场干扰

装置应能承受GB\T14598.9－1995中4.1.1规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.5规定的要求。

##### 快速瞬变干扰

装置应能承受GB\T14598.10－1996中4.1规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4.6规定的要求。

##### 卖方应考虑现地环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及电站可能遭雷击。放置保护柜的继电保护室和机旁小室除混凝土钢结构建筑外，将无特殊的电磁屏蔽措施。因而，卖方应确保所有设备具有足够的抗电磁辐射干扰能力及足够的抗雷电干扰措施，以确保所有设备能在高静电、高噪声环境中安全运行。

### 6、发电机保护的配置和技术要求

#### 6.1发电机保护配置

a) 发电机差动保护；

b) 发电机过压保护；

c) 发电机失磁保护；

d) 励磁变电流速断保护；

e）励磁变过流保护；

f) 发电机带电流（正序和负序）记忆的低压过流保护；

g) 发电机过负荷保护(含负序过负荷保护)；

h) 发电机定子接地保护；

i) 发电机转子一点接地保护；

j) 发电机转子两点接地保护；

k) 电压回路断线检查；

l) 电流回路断线检查；

m) 发电机断路器三相操作继电器箱。

#### 6.2发电机保护类型要求

保护装置采用微机型。

#### 6.3发电机差动保护

作为发电机定子绕组及其引出线相间短路时的主保护，保护能可靠地躲过区外短路故障及电流互感器饱和时产生的不平衡电流。保护要求采用比率制动式原理。

动作情况：

·瞬时跳发电机出口断路器；

·停机；

·跳灭磁开关；

·发事故信号。

#### 6.4发电机过电压保护

作为发电机甩负荷或带时限切除电气距离不太远的外部故障时在定子绕组内产生高电压的保护。

动作情况：

·延时跳发电机出口断路器；

·停机；

·跳灭磁开关；

·发事故信号。

#### 6.5发电机失磁保护

作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护。

动作情况：

·延时跳发电机出口断路器；

·停机；

·跳灭磁开关；

·发事故信号。

#### 6.6励磁变过电流保护

作为励磁变压器一次侧和二次侧绕组相间短路时的保护。

动作情况：

·跳发电机出口断路器；

·停机；

·跳灭磁开关；

·发事故信号。

#### 6.7发电机带电流记忆的低压过流保护（51/27G）

作为发电机外部相间短路时的保护和发电机主保护的后备保护。

设一段时限，动作情况：

Ｉ段时限：

·跳发电机出口断路器；

·停机；

·跳灭磁开关；

·发事故信号。

#### 6.8发电机过负荷保护

作为发电机过负荷时的保护。

动作情况：

·延时发预告信号。

#### 6.9发电机定子接地保护（基波零序电压型）

作为发电机定子绕组一点接地时的保护。

动作情况：

·延时发预告信号。

#### 6.10发电机转子一点接地保护（采用切换采样式或低频信号输入式）

作为发电机励磁回路发生一点接地时的保护。

动作情况：

·延时发预告信号。

#### 6.11发电机转子两点接地保护

作为发电机励磁回路发生两点接地时的保护。

动作情况：

·动作于跳闸。

#### 6.12电压回路断线检查

作为电压互感器回路断线故障造成某些保护装置误动或引起其它异常情况的保护。

动作情况：

·闭锁可能误动的保护装置；

·发预告信号。

#### 6.13电流回路断线检查

作为电流互感器回路断线故障造成某些保护装置误动或产生高压的保护。

动作情况：

·闭锁可能误动的保护装置；

·发预告信号。

#### 6.14发电机出口断路器三相操作继电器箱

操作箱要求有断路器手动合闸、手动跳闸、保护跳闸的引入回路和防跳回路、信号回路、跳合闸位置继电器、备用继电器（至少3个，引上端子）等。

操作箱使用的继电器应工作在220V直流回路中，触点容量足够大，留有适当的备用接点，跳、合闸自保持电流待断路器订货后提供。

### 7、发电机保护装置的技术要求

#### 7.1发电机差动保护

差动保护电流互感器二次按星接引入保护，电流互感器的变比不作要求，保护装置应能适应。

相位校正、差动调平衡采用软件进行。

动作电流元件整定范围：0.1～1.0IN，级差0.01A，误差不超过±5%

比例制动系数：0.2～0.5 ，级差0.01

差动动作时间：≤20ms

#### 7.2发电机过电压保护

电压元件整定范围：0.01～2.0UN，级差0.01V

时间元件整定范围：0.1～10s，级差0.01s

#### 7.3发电机失磁保护

· 阻抗元件XA整定范围：-5～0UN/IN，级差0.01UN/IN

· 阻抗元件XB整定范围：-2.5～2.5UN/IN，级差0.01UN/IN

· 系统三相低电压元件整定范围：0～1.0UN ，级差0.01V

· 励磁回路低电压元件整定范围：0～1.0Ufdo ，级差0.01V

· 时间元件整定范围：短延时0～5s，长延时0～10s ，级差0.01s

#### 7.4励磁变过电流保护

· 电流元件整定范围：0.1～20IN，级差0.01A

·瞬时动作，延时时间元件整定范围：0.1～10s，级差0.01s

#### 7.5发电机带电流记忆的复合电压过流保护

·电流元件整定范围：0.5～20IN，级差0.01A

·负序电压元件整定范围：1～20V，级差0.01V

·低压元件整定范围：0.2～1.0UN，级差0.01V

·设两段时限，I、II段时间元件整定范围均为0.1～10s，级差0.01s

#### 7.6发电机过负荷保护

· 电流元件整定范围：0.3～3IN ，级差0.01A

· 时间元件整定范围：0.1～10s，级差0.01s

#### 7.7发电机定子接地保护

· 电压元件整定范围：3～30V，级差0.01V

· 时间元件整定范围：0.1～10s，级差0.01s

#### 7.8发电机转子一点接地保护

· 电阻元件整定范围：1～80kΩ，级差0.01kΩ

· 时间元件整定范围：0.1～10s，级差0.01s

#### 7.9保护定值精度

· 时间定值误差＜1％+20ms

· 电流、电压定值误差＜5％

· 电阻定值误差＜5％

### 8、主变压器保护的配置和技术要求

主变保护采用微机型保护，差动保护采用二次谐波制动原理的比率差动。

#### 8.1保护配置

a)差动保护

瞬时动作于跳主变各侧断路器，并发事故信号。

b)主变10kV侧三段式复合电压过流保护

延时动作于跳主变两侧断路器，并发事故信号。

c)10kV侧过负荷保护

延时动作于发预告信号

d）瓦斯保护

重瓦斯瞬时动作于跳主变两侧断路器，并发事故信号。

轻瓦斯瞬时动作于发预告信号。

e)主变温度保护

主变温度稍高延时发预告信号，温度过高延时动作于跳开主变两侧断路器，并发事故信号。

在后备保护出口回路中应串联主变各侧断路器的辅助接点加以判断，如果主保护未使各侧断路器跳闸，应联跳机组出口断路，再通过程序停机；

### 9、试验

#### 9.1概述

保护继电器和其他的设备应该由卖方根据技术规范书的有关标准进行试验。因此应该遵守规范书中的要求和对有条款的补充，并在试验期间予以执行。

卖方应提交型式试验，验收试验和投运试验的技术报告以及误差极限曲线，动作值和动作时间，复归值和复归时间等。

由卖方建议的任何试验标准都应比技术规范书中所说明的IEC出版物的有关条款要高些。

#### 9.2试验的分类

由卖方进行的试验应分成型式试验，验收试验和投运试验三种类型。

#### 9.3保护系统的试验

应该进行的试验项目如下：

（注：T表示型式试验，A表示验收试验，*表示要进行该项试验）。

试　验　项　目　             继电器元件　       保护系统

T    A　　　　  T 　 A

（1a）结构检查                     *     *           *    *

（1b）绝缘电阻的测量               *     *           *    *

（1c）工频耐压试验                 *     *           *    *

（1d）雷电冲击耐压试验             *    －          *    －

（1e）温升试验                     *    －          *  －

（1f）温度特性试验                 *    －          *  －

（1g）过负荷能力试验               *    －          *  －

（1h）耐用性试验                   *    －          *  －

（1i）耐受冲击能力试验             *    －          *  －

（1j）接触能力试验                 *    －          *  －

（1k）振动和碰撞试验               *    －         － －

（1m）控制电源切换试验            *    *          *  *

（1n）控制电源波动试验             *    －          *  －

（1o）负荷的测量                   *    *          *  *

（1p）动作值的测量                 *    *          － －

（1q）复归值的测量                 *    *          － －

（1r）动作时间的测量               *    *          － －

（1s）复归时间的测量               *    *          － －

（1t）相位特性试验                  *    *          － －

（1u）伏—安特性试验               *    *          － －

（1v）比率特性试验                 *    *          － －

（1w）频率特性试验               *    －         － －

（1x）抗电磁干扰试验              *    －         * －

（1y）操作惯性试验               *    －         － －

（1z）接点抖动试验               *    －         － －

（2a）交流回路试验                 － －          *    *

（2b）直流回路试验                 － －          *    *

（2c）模拟电力系统操作试验         － －          *    *

（2d）远方通信等功能试验           *    *          *  *

（2e）其他需要的试验                *    *          *  *

#### 9.4对主要试验项目的详细要求和其他要求

a) 工频耐压试验

应遵照IEC出版物255—3和附注1所规定的要求对保护设备进行工频耐压试验。

b) 雷电冲击耐压试验

应遵照IEC出版物255—4和附注2所规定的要求进行试验。

c) 耐受冲击能力的试验

应遵照附注3的规定进行耐受无线电噪声和冲击能力的试验。

d) 过载能力的试验

为达到附注4的要求，进行过载能力试验。

e) 振动和撞击试验

为保证达到3.1.1条的规定要求，应进行此项试验。

f) 伏—安特性试验

试验应包括电流互感器和电容式电压互感器的瞬态作用下的性能检查。

g) 对模拟电力系统的动作试验

试验应包括对模拟电力系统的静态和动态下的动作试验。

h) 其他要求

为保证达到下述要求（但不只限于这些要求）应该进行这些试验

———所有的元件和连接应该是正确的，且满足所需要的特性。

———应该确认带电运行的监控、保护设备与实际运行条件相符，包括交、直流电流、电压和控制电源等。

———应该进行把各种电流、电压信号引入到每一种监控、保护系统模拟故障试验。

———应该在各种电力系统条件下对每一种监控、保护系统作动态模拟试验。

#### 9.5型式试验

除非卖方能够提交在同类设备上根据IEC出版物中有关条款所规定的要求和在此处所指定的要求进行了这些项目试验的证明文件，否则应按照合同供货的每种型式的设备中的一个进行型式试验。

#### 9.6要进行的试验项目

型式试验是按在4.3条中所列全部项目和其他应作的项目进行的。

卖方应该把试验过程和方法的详细情况提交给买方批准。

#### 9.7对所有分接头的试验

应该对继电器的所有分接头进行动作和复归的特性、数值和时间等试验。

#### 9.8验收试验

对按合同供货的所有监控、保护和其他设备的验收试验应在有买方代表在场的情况下，在制造厂的试验场地进行。验收试验的结果应与型式试验所得到的数据相类似，验收试验也应该与型式试验的方法相同。

#### 9.9所有进行的试验项目

验收试验应按4.3条中所列的全部项目和其他应作的项目进行。在进行验收试验之前卖方应把试验过程和试验方法详细情况提交买方批准。

#### 9.10对预定的分接头的试验

应对继电器的预定分接头进行动作和复归的特性、数值和时间等试验。

#### 9.11投运试验

投运试验是在设备运到现场并安装完毕后进行。投运试验是由买方在现场进行，卖方自费派代表参加并指导试验。初步的检查和试验应该证实在包装和运输期间没有损坏，在投运试验期间所得到的试验结果应该与在验收试验期间所得到的结果相似，试验结果应在允许偏差之内，以后再插入到本投标文件的技术规格中。

#### 9.12所进行的试验项目

投运的试验项目原则上应与验收试验相同，有下列项目：

(a) 连接可靠性的进一步证实

(b) 所采用的一次电压和电流的试验

(c) 本地和远端的联动试验

(d) 联合的顺利动作试验

#### 9.13动模试验

卖方提供的主保护，特别是第一次使用的保护设备应发送到中国有关部门按中国标准进行动模试验。动模试验应根据规范书中所列工作条件及技术要求进行，卖方应自费派工程师参加，负责解决试验中出现的技术问题，及调换损坏的插件和元部件。在买方确认保护装置满足规范书要求后，卖方才能发送所提供的设备。

如果动模试验不满足要求，由此而引起的设备改进、调换、人员派遣等一切费用均应由卖方负责，同时还应保证满足原订的安装、调试和投运计划。

附注1：工频耐受电压

———地和所有与外部设备连接的回路之间：交流2000V　1分钟

———设备的供电回路与地之间：　　　　　交流2000V　1分钟

———所有其他设备与地之间：　　　　　　交流2000V　1分钟

附注2：雷电冲击耐受电压（1.2／50微秒）

所有的和设备连接的回路及电源回路　400V

附注3：无线电波、噪声和冲击耐受的能力

·将5瓦无线电收发机无线的顶端与设备的表面相接触，当无线电波以150兆赫和400兆赫频率周期地发射时，不应该有不稳定的输出。

·在距屏表面中心线1米处垂直地装置两根天线，当一台5瓦的无线电波在150兆赫和400兆赫的频带内连续地发射时，在设备典型控制点所测得的特性应该稳定在设备所允许的正负偏差的范围之内。

———噪声和冲击耐受能力

反复地施加一个1～1.5兆赫阻尼的振荡波形（峰值电压：2.5—3kV），应该保证设备既不发生误动作，也不会发生损坏。

附注4：过负荷能力

———电流回路

40倍额定电流如果以一次电流为基准1秒（在1分钟内作两次）

———电压回路

相对相电压回路　　额定电压×1.25，10秒

相对地电压回路　　额定电压×2.17，10秒

### 10、备品备件和专用试验仪器、工具

备品备件以保证设备正常运行为目标，可以以模件为单位，每一模件至少需要一个备品，如果使用单只继电器则按每一类继电器一个备品考虑，对于易损坏的或经过更换的小型元件应适当增加备件数量。

卖方应提供详细的备品备件清单及专用仪器、工具清单及相应单价以供买方选择。

## （三）综合自动化励磁系统技术要求

### 1、概述

- 采用单微机双通道、单桥自并激静止可控硅励磁装置(采用全数字式微机型控制器)，采用带触摸屏的微机励磁调节器。应实现现地/远方(中控室)监控。

- 本系统性能应符合国家标准GB7409-87《大中型同步发电机励磁系统基本技术条件》、DL/T583-1995《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》及JB/DQ3468-88《中小型水轮发电机励磁装置产品质量分等》以及经济合同和技术协议的规定。

- 卖方提供满足本电站发电机正常运行所需的完整的励磁系统设备，每套励磁系统包括下列部分组成。干式励磁变压器（带散热温度控制系统，该变压器装于开关柜内）；

- 可控硅整流装置（单桥）；

- 微机自动励磁调节器（单微机双“手动/自动”通道）；

- 自动灭磁装置和过电压保护装置；

- 起励装置；

- 控制、检测、显示信号、保护、表计等装置；

- 直流电压、电流等变送器；

- 励磁电压互感器

- 励磁柜间的接地母线；

- 励磁系统内部的连接电缆；（不含励磁直流主电缆）；

### 2、励磁系统基本技术要求

（1）励磁系统保证发电机励磁电流和电压为额定出力下励磁电流和电压的1.1 倍时，能长期连续运行，励磁电压和电流值由发电机生产厂家确定。发电机参数暂定为：

- 发电机额定功率：400KW；

- 发电机额定电压：0.4KV；

- 功率因素：0.8（滞后）

- 额定励磁电压：（待定）

- 额定励磁电流：（待定）

- 励磁系统应具有强行励磁和逆变灭磁的能力。

- 当发电机端正序电压下降到额定值的80%时，应保证2 倍励磁顶值电压倍数。且励磁系统在2 倍额定励磁电流下的允许时间为10s~20s。

- 励磁系统电压响应时间，上升（强行励磁）不大于0.08s，下降（快速减磁，由顶值电压减至零的时间）不大于0.15s。

- 在发电机空载运行情况下，频率值每变化1%，自动励磁调节系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的±0.25%。

- 在下述厂用电电源电压及频率偏差范围内，励磁系统应能保证发电机在额定工况下（或最大出力工况下）长期、连续运行。交流380V/220V 系统，电压偏差范围为额定值±15%，频率偏差范围为－3Hz～＋2Hz。直流220V 系统，电压偏差范围为额定值的－20%～＋10%。励磁调节器交流工作电源电压在短时间波动范围为55%～120%额定值的情况下，励磁调节器应能维持正常工作。当工作电压波动范围超出上述值时，应采用备用工作电源保证上述要求。

- 励磁系统应能在机端电源频率为45Hz～77.5Hz 范围内，维持正确工作。

- 励磁系统应装设过电压和过电流保护及励磁绕组回路过电压保护装置。

- 励磁系统承受下列交流耐压试验电压值（有效值），持续1min，应无绝缘损坏或闪络现象。

  - 与励磁绕组回路连接的所有回路及设备

  - 额定励磁电压为500V 及以下者，出厂试验电压为10 倍额定励磁电压，且最小值不得低于1500V。

  - 额定励磁电压为500V 以上者，出厂试验电压为2 倍额定励磁电压加4000V。

  - 与发电机定子回路直接连接的设备和电缆等应符合有关定子回路耐压标准的规定。

  - 与励磁绕组不直接连接的设备应按GB1497－85 的规定。

- 当励磁电流小于1.1 倍额定电流下长期运行时，励磁绕组两端电压最大瞬时值，不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验幅值的30%.

- 在任何实际可能情况下，励磁系统应保证励磁绕组两端过电压瞬时值不超过出厂试验对地耐压试验电压幅值的70%。

- 励磁系统应满足成组调节的要求，并有与计算机监控输入接口。

- 励磁系统应按国标GB 规定进行型式试验、出厂试验和交接试验。

### 3、励磁电源变压器

- 环氧浇注干式变压器（带数显温度控制器，安装于开关柜内）。

- 容量除满足机组最大容量下的强励要求外，还应有一定的裕度，保证机组容量为450KW 时能长期安全运行。

- 变压器高压侧与0.4kV 的发电机母线连接，变压器低压侧电压由发电机生产厂家推荐。

- 变压器高、低压线圈之间应采取金属屏蔽措施并接地。

- 变压器设计应充分考虑整流负载直流分量及其整流控制设备高次谐波所产生热量的影响。

- 变压器低压侧应装有防止可控制硅换相产生的过电压保护装置。

- 变压器电压不对称度小于5%。

### 4、可控硅整流装置

- 可控硅整流装置采用三相桥式全控整流电路（采用单桥结构），并留有足够的容量裕度，装置运行效率高、特性稳定。

- 应选用参数指标较高的可控硅元件，元件应经过严格的老化筛选，并要求采用优质电子元器件。

- 整流器应保证发电机能带额定负荷和额定功率功率因数连续运行，在这种情况下，可以手动或自动限制强行励磁。

- 每个可控硅整流桥的整流臂上设置一个限流熔断器。

- 功率整流桥应满足国标关于在额定运行工况下，整流元件均压系数不应低于0.9，均流系数不应低于0.85 的要求。

- 在整流装置的交、直流侧均应设置相应的过流、过压保护，并相互配合协调。每个可控硅元件均应并联RC 回路，以抑制可控硅换相过电压。

- 功率整流元件，应选用风冷元件，采用一次式空冷时应设滤尘器。整流柜设置低噪声风机，在安装风机处噪声不大于65dB(A)。

- 可控硅整流柜在无风机的情况下，应能在发电机额定工况下，连续运行30min。应设置相应的风机工况信号及风机电源消失保护。

- 整流柜应设置三相全控整流桥模拟线等装置，以及可控硅元件故障指示灯。

- 在额定负载运行温度下，可控硅整流桥应能承受反向峰值电压不小于2.5 倍励磁电源变压器二次侧最大峰值电压。

### 5、微机励磁调节器

#### 5.1励磁调节系统应有以下基本功能

- 自动励磁调节器应保证发电机机端调压精度优于0.5%；

- 自动励磁调节器应保证发电机机端电压调差率整定范围一般为±15%，并按1%的档距分档，调差特性应有较好的线性度；

- 自动励磁调节器应能在发电机空载电压10%～130%额定值范围内进行稳定、平滑的调节；

- 在发电机空载状态下，自动励磁调节器和手动控制单元的整定电压变化速度，应不大于额定电压1%/s，不小于额定电压0.3%/s；

- 自动励磁调节器应有自动电压跟踪回路，在机组同期并网之前使机组电压迅速跟踪系统电压；

- 手动控制单元的调节范围，下限不得高于发电机空载励磁电压的10%~20%，上限不得低于110%额定励磁电压；

- 发电机空载运行，转速在0.95～1.05 额定转速范围内的情况下，突然投入励磁系统，使发电机端电压从零上升至额定值时，电压超调量不大于额定电压的10%，振荡次数不超过1～3 次，调节时间不大于5s；

- 当发电机突然甩掉额定有功负载和额定无功负载后，发电机电压超调量不大于15%～20%额定值，振荡次数不超过1～3 次，调节时间不大于5s。

#### 5.2结构及要求

- 采用单微机双通道微机励磁调节器。

- 能就地和远方控制，既能接收数字量、摸拟量、无源调整脉冲，各种控制和调节命令，又能提供励磁系统运行状态和故障信号。

- 硬件和软件具有向上兼容性，采用模块化，标准化设计。

- 硬件选型先进、所选电路模块都是经过运行考虑证明性能优良的用于工业控制的产品，软件经过运行考验。

#### 5.3功能及要求

- 发电机电压自动调节:调节规律采用P、PI、PID 可选

- 励磁电流自动调节:按励磁电流的给定值和实测值偏差进行调节。

- 手动/自动相互跟踪及切换。:正常运行时，两种方式可相互切换。故障时自动切换到手动。自动也可用手动方式切换到手动。所有切换均无扰动。

- 系统电压跟踪:为实现机组与系统的快速同步，励磁系统应设置发电机电压跟踪系统电压环节。

- 过励磁限制及最大励磁限制:应根据磁场绕组的热稳定要求对励磁电流进行限制，按反时限曲线经过规定时间自动将励磁电流限制在额定励磁电流。

- 欠励限制:应根据机组实发有功功率，对发电机励磁电流最小值进行限制，其限制曲线比发电机失磁保护的有功功率—励磁电压判据留有一定裕度，以相互配合。

- V/Hz 限制:应根据发电机电压、频率的大小，调整励磁电流，使发电机电压不超过由频率电压关系所确定的数值，主要用来防止发电机和主变压器过激励、发电机不并网时空载误强励或励磁误调整造成的空载过电压。V/Hz 限制将调整范围内的电压调整的频率特性配合，与电压调节范围相配合。

- 控制参数的在线修改:可在线修改各种控制参数，进行在线修改时，不影响励磁系统的正常运行。

- 容错功能:对于自动和手动，当发生被调量反馈信号丢失、各种给定指令信号丢失等故障时，首先考虑切换，在不能切换时将有容错功能。当处于容错运行时，仍保证安全运行。

- 保护功能设置:功率整流柜的过电流和过电压保护；电压互感器断线保护；功率柜冷却风机故障、电源消失及断相保护；

- 现地人机联系:在励磁盘上除装设测量仪表和控制信号设备外，还可在线选择显示重要的实时运行参数、给定参数以及计算参数。

- 通信:备有RS485 串行通信口，与电站监控系统交换的信号，可用串行口传送至电站计算机监控系统，通信规约由卖方负责与计算机监控系统的供货商商定。另外，有现地调试、显示通信接口。

- 自诊断、自恢复:①能诊断到包括过程通信在内的每一个插件，并能提出故障性质；当硬件故障时，软件可及时发现。当软件出现故障时应立即切换至另一调节器。②当电源消失和恢复供电，以及调节器停止后又起动，能够自动按实时状态恢复工作。

- 励磁调节器应具有限制起励超调功能。

- 微机励磁调节器应具备PSS 功能，满足国家电网公司的要求。

### 6、起励装置

- 卖方应提供直流起励的成套设备，包括电源进线、开关及内部联接的电线。

- 采用直流起励，电源来自厂用220V 直流系统。

- 应设有起励后自动退出和起励不成功的控制、信号、保护、闭锁回路。起励电源的电流不大于10%发电机空载励磁电流。

### 7、灭磁装置与过电压保护

- 灭磁方式采用可控硅逆变灭磁和灭磁开关灭磁两种方式。当发电机正常停机时采用逆变灭磁，无须跳灭磁开关；在事故情况下跳灭磁开关，利用线性灭磁电阻灭磁。

- 灭磁开关最大分断电流和电压都大于强励时的顶值电流和电压，操作电压为DC220V。操作机构保证断路器可靠合闸和分闸（采用双跳闸线圈），并有电气和机械防跳措施。

- 该系统在需要灭磁的情况下，能可靠灭磁，灭磁时间为1~2s。

- 灭磁时，励磁绕组两端的反向电压瞬时值不应超过绕组对地耐压试验电压的50%。

- 过电压保护装置保证发电机磁绕组两端的电压瞬时值不超过出厂耐压试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的70%。

### 8、励磁柜

- 除励磁变压器外，励磁系统各元件合理组装成屏柜，其尺寸及型式与其它机旁屏协调，颜色一致。由业主提供色板或指定颜色。

- 屏柜结构:电子器件应作成抽屉插件式结构。元件布置将充分考虑到器具更换、维修及检修的方便，并有通风、散热、防潮和抗震的功能和防尘措施。柜体的防护等级为IP42，同类元器件及组件应有互换性。

- 励磁调节器屏及整流柜可控硅元件的安装，柜体结构布置等也应符合上述（2）的规定。

- 仪表和操作开关应布置在便于监视和操作的位置。每柜至少有20%的备用端子。

- 每个整流柜都设有直流出口电压表和电流表，在励磁调节器屏上装设发电机电压表和无功功率表。

- 连接励磁设备的电缆和励磁设备的屏内配线应力求减少相互干扰。

### 9、励磁系统控制及信号

- 发电机的电压、无功功率经选择切换开关可由现地（励磁调节器屏）或远方（中控室）计算机监控系统进行控制，选择切换开关装在励磁调节器屏上。

- 机组起动后转速达90%～95%额定转速时，自动投入起励回路，等机端电压上升到自动调节装置正常工作后，自动投入励磁调节器，切除起励回路，机端电压自动上升至额定值。

- 机组正常停机，当经卸负荷，跳开发电机断路器之后，即可自动进行逆变灭磁。

- 励磁系统能满足自动准同步、手动准同步方式并列的要求。

- 励磁系统控制接线应考虑电厂计算机监控系统进行无功功率/电压联合控制和单机控制要求。

- 励磁系统各单元设置相应的保护、自检单元、监视仪表和测试孔，并满足各种运行工况的要求。

- 励磁系统应设下列信号（可选）

- 稳定电源消失或故障信号；

- 起励不成功信号；

- 励磁绕组过电压信号；

- 强行励磁信号；

- 功率整流桥熔丝熔断信号；

- 触发脉冲消失信号；

- 励磁控制回路电源消失信号；

- 调节器手动/自动切换信号；

- 过励、欠励、低频过励、最大励磁动作信号；

- 电压互感器断线信号；

- 整流柜风机故障及风机电源故障信号；

- 励磁变压器温度过高信号；

- 微机励磁调节器综合故障信号（包括软硬件）。

- 励磁电流信号（模拟量4~20mA）

- 励磁电压信号（模拟量4~20mA）

- PSS 投入信号

- 励磁系统要求的信号:励磁系统要求输入的信号由厂家提出。

### 10、专用工具及备品备件

- 专用工具:提供一套全新的优质的专用工具。

- 备品备件

  - 功率柜中的可控硅元件；

  - 励磁柜中的二极管不小于总量的30%；

  - 运算放大器、集成电路及主要元器件和易损件不小于相应用量50%。

### 11、励磁系统试验

励磁系统进行型式试验、出厂试验、其项目及试验方法，按照中华人民共和国国标GB《中小型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》的规定进行。

### 12、现场试验

- 机组安装完成后，进行各项现场试验，包括现场安装试验，试运行和验收试验，以验证设备性能和质量是否符合要求。

- 现场试验由买方主持，并组织制造厂、安装单位、电站工程设计单位、运行单位及其有关部门参加，组成现场试验领导小组负责对试验结果进行鉴定。现场试验按照GB8564－88《水轮发电机组安装技术规范》和DL507－93《水轮发电机组起动试验规程》中的有关规定进行。

## （四）微机五防工作站及模拟屏技术要求

### 1. 本站防误操作的总体要求

1.1 本站防误操作设计所针对的情况为非事故状态下的运行操作。

1.2 防误操作原则上应具有双向性，这是操作程序所决定的。

1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合相关标准和本招标文件的产品。本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.4 如果投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。供方应填写的备品备件、专用工具。

### 2. 本站防误操作的功能

按文件规定功能的总体要求如下：

2.1  防止误分、合断路器。

2.2  防止带负荷拉、合隔离开关。

2.3  防止带电（挂）合（接地线）接地刀闸。

2.4  防止带接地线（接地刀闸）合断路器及合隔离开关。

2.5  防止误入带电间隔。

2.6  全部锁具（断路器、隔离开关、网门、接地桩、地线）具有位置检测和防走空操作功能。

2.7  具有检修状态下完善的解锁、闭锁功能。

### 3. 本站防误操作功能的具体展开逻辑

3.1 关于各电压等级电气间隔的防误操作逻辑：

1、强制性保证纵向关系上即电气间隔内的断路器与隔离开关与接地刀闸之间的操作次序，从而实现五防功能。

2、强制性保证横向关系上即电气间隔之间的多个操作的动作次序（逻辑），从而实现五防功能。特别是母线PT的接地刀闸与其它电气间隔合闸的双向闭锁。

3、强制性保证双侧均带电源的线路其出线侧接地刀闸与对侧隔离开关操作的双侧闭锁，具体表现为防对侧合闸状态下（即线路带电），本侧接地刀闸误合，及本侧接地刀闸合上的情况下，对侧误投入。

3.2  关于主变各侧之间的防误操作逻辑：

强制性保证任何一侧进线检修设备应在其它各侧进线断开或母线侧电源已倒闸操作到另一段母线并在本侧挂好接地线的情况下进行，尤其是在检修主变侧隔离开关和母线侧的设备开关，从而实现五防功能。

3.3  实现全站就地操作的隔离开关、接地刀闸、网门、接地桩、地线的防误闭锁和防走空功能。

### 4. 防误操作系统功能及结构要求

4.1  采用微机防误操作系统。根据本站电气主接线特点，该系统设一台主机、二把电脑钥匙、断路器闭锁输出装置及防误锁具、接地桩等组成。

4.2  五防工作站应具有独立的控制功能，能通过如以太网络与其他设备进行数据、信号的共享。

4.3  该防误操作系统须具有同电压等级间隔间横向与单个间隔内纵向的闭锁功能。

4.4  该防误操作系统应有记忆追忆功能即“黑匣子”系统，软件系统自动记录与操作有关的信息，信息存储时间超过一年。

4.5  模拟屏应具有语言功能，模拟屏、调度屏应具备与主机系统同步显示功能。

4.6  电脑钥匙应是主机系统的前置装置，整个站电气一次操作设备状态及状态的变化均由其输给主机系统，以便逻辑判断。

4.7  电脑钥匙应使用简单、方便，应具有防“空操作”功能；电脑钥匙可根据需要具有显示及语言提示功能，并保证一次性充电进行操作500项以上。

4.8  应具有操作票专家系统、操作票打印系统。

### 5. 锁具要求

5.1  断路器锁具应具有位置检测功能，保证断路器的防走空操作，要求不闭锁远方的操作。

5.2  隔离开关、刀闸、网门和地桩锁具应满足以下条件：

1、锁具编码量大于100000个。

2、全部锁具都具备位置检测和防空功能；考虑到地线的特殊性，地线应纳入防空范围。

3、室外的锁具应防锈、防潮，锁具外壳为不锈钢外壳；锁具外部根据需要应有不锈钢的防雨、防尘罩。锁具附件的紧固件应采用不锈钢螺丝等。

- 锁具全部采用固定式安装结构。

- 锁具寿命≥10年，操作100000次；

6、最大控制锁具安置≥10000把

### 6. 技术参数

6.1  电脑钥匙

1、环境温度：-20℃——+60℃

2、环境相对温度日平均≤95%，月平均≤95%

3、电源5V直流电源，300mAH，可充电高能专用电池

4、表态电流10mA

5、开锁最大电流200mA

6、识别编码个数≥10，000，00个

7、一次接收操作内容≥500项

8、平均无故障时间：100000次

9、抗跌落能力：电脑钥匙小于5米自由跌落混凝土水泥地面，锁具无损伤。

6.2  电子编码锁

1、操作回路电流≤5A

2、抗电强度≤2000V

## （五）高压开关柜技术要求

### 1、总则

1.1本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.2 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.4 供方必须具有设计、制造和试验10kV开关柜的能力。

1.5 供方产品必须通过全部型式试验(包括特殊试验：燃弧试验、凝露和污秽试验、电磁兼容试验、断路器试验)。

### 2、技术标准

标书中所有设备、备品备件，除本招标书中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、企业标准、电力行业标准(DL)和国际电工委员会标准(IEC)及国际公制(SI)，这是对设备的基本要求。如果供方有自己的标准或规范，须经需方同意后方可采用，但原则上采用更高要求的标准。

GB156 -93                  标准电压

GB311.1-97                 高压输变电设备的绝缘配合

GB311.6-83                 高电压试验技术

GB/T16927.1-16927.2-1997   高电压试验技术

GB1984-2003                高压交流断路器

GB3906-2006                3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB4208-93                  外壳防护等级（IP代码)

GB763-90                   交流高压电器在长期工作时的发热

GB2900.1-82                电工名词术语  基本名词术语

GB3309-89                  高压开关设备常温下的机械试验

GB804-90                   3～63kV交流高压负荷开关

GB7354-2003                局部放电测量

GB11022-1999               高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB14808-93                 交流高压接触器

SD/T318-89                高压开关柜闭锁装置技术条件

DL/T318-89                交流高压断路器订货技术条件

DL/T404-1997              户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T486-2000              交流高压隔离开关货技术条件

DL/T 403-2000             12～40．5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T539-93             户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/Tl538-2006             高压带电显示装置技术条件

DL/T593-2006              高压开关设备的共用订货技术导则

### 3、预防交流高压开关事故措施

3.1 海拔高度：＜1000米

3.2 环境温度：-10℃～+40℃

3.3 相对湿度：月均≤95%

3.4 地震烈度及加速度： 8度

3.4.1 耐震能力

地震烈度8度：

- 地面水平加速度0.25g；

- 地面垂直加速度0.125g。

设计的设备应能承受在施加五周正弦波的0.25g水平加速度于支持结构最低部分时所发生的动态地震应力，并且安全系数应大于1.67。

3.5 安装场所：户内

3.6 中性点运行方式：不接地系统。

3.7 10kV母线三相短路电流水平为 31.5kA

### 4、高压开关柜一般技术要求

4.1 额定值

4.1.1额定电压（即最高电压）12kV。

4.1.2额定绝缘水平

应符合DL/T404《户内交流高压开关柜订货技术条件》有关规定。

4.1.3额定频率 50Hz

4.1.4额定电流 630A。

4.1.5额定短路开断电流  25kA。

4.1.6额定短路关合电流（峰值）为相应额定短路开断电流的2.5倍。

4.1.7额定短时耐受电流 25kA。

4.1.8额定峰值耐受电流  额定峰值耐受电流为额定短时耐受电流的2.5倍。

4.1.9额定短路持续时间  额定短路持续时间为4s。

4.2铭牌

4.2.1高压开关柜铭牌至少应包括以下内容:

1）开关柜的铭牌应符合DL/T 404—2007的规定。

2）铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其他标记也应用中文印制。

3）铭牌应包括如下内容：

a）制造商名称和商标、制造年月、出厂编号。

b）产品名称、型号

c）给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

4）防护等级。

4.2.2高压开关柜内安装的高压电器组件，如:断路器及其操动机构、隔离开关、互感器、带电显示装置、套管等均应具有耐久而清晰的铭牌，铭牌的装设位置不应影响其电气性能。

4.2.3高压开关柜内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时（如额定短时耐受电流、额定短路持续时间及额定峰值耐受电流），柜上的铭牌应按最小值标定。

4.2.4 应在开关柜门内侧将该台开关柜内所有元器件（如互感器、支持绝缘子、接地开关、避雷器等）型号、参数、厂家、生产日期等标示清楚。

4.3额定绝缘水平

一分钟工频耐压42kV，隔离断口48kV；

雷电冲击耐压（峰值）75kV，隔离断口85kV。

4.3.1 柜内带电导体任何一点对地及相间净距不得小于125mm。

4.3.2高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距不小于20.0mm/kV。

4.4组（部）件的要求

除满足柜内元件选择的要求外，还应满足以下要求：

4.4.1同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

4.4.2装于高压开关柜上的各组件应满足其自身的技术标准。

4.5导体间净距和内部故障

4.5.1单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，柜内各相导体的相间与对地距离、手车开关隔离触头与静触头绝缘护罩的净空气距离、相间隔板与绝缘隔板的净空气距离等必须符合表1的要求。

表1   开关柜内各相导体的相间与对地净距（海拔不超过1000m时）

| 额定电压（即最高电压）kV | 12 | 40.5 |
| --- | --- | --- |
| 1.导体至接地间净距mm | 125 | 300 |
| 2.不同相的导体之间净距mm | 125 | 300 |
| 3.导体至无孔遮栏间净距mm | 155 | 330 |
| 4.导体至网状遮栏间净距mm | 225 | 400 |
| 注：海拔超过1000m时本表所列1、2项值按每升高100m增大1％进行修正；3～4项之值应分别增加1或2项值的修正值。 |

4.5.2对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求

1）开关柜应通过内部燃弧试验，并提供国家有资质试验站提供的有效燃弧试验报告。

2）开关柜的各隔离室之间，应满足正常使用条件和限制隔离室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔离室内过电压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，压力排泄方向为无人经过区域，泄压侧应选用尼龙螺栓。

4.6防护等级：外壳IP4X、断路器室门打开IP2X。

4.6.1为防止人身接近高压开关柜的带电部分和触及运动部分的防护等级分类见表2

表2   防护等级分类

| 防护等级 | 能防止物体接近带电部分和触及运动部分 |
| --- | --- |
| IP2X | 能阻挡手指或直径大于12mm、长度不超过80mm的物体进入 |
| IP3X | 能阻挡直径或厚度大于2.5mm的工具、金属丝等物体进入 |
| IP4X | 能阻挡直径大于1.0mm的金属丝或厚度大于1.0mm的窄条等物体进入 |
| IP5X | 能防止影响设备安全运行的大量尘埃进入，但不能完全防止一般灰尘进入 |

4.7开关柜的“五防”和联锁要求

1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

6）当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的验电小车不能推入。

9）站用变开关柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

10）站用变开关柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变开关柜门，反之亦然。

11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

4.8高压开关柜（或隔离室）的隔离

4.8.1金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜组件故障影响相邻高压开关柜的措施。

4.8.2高压开关柜间的隔离应采用阻燃型绝缘隔板。

4.9电力电缆的连接

当进行电缆绝缘试验，若不能将电缆从高压开关柜上拆开时，则高压开关柜与电缆连接部分，应能承受电缆标准所规定的试验电压。其余要求应符合DL/T404-1997第6.8条的相关规定。

4.10温升

周围空气温度不超过40℃时，任何部分的温升不应超过DL/T593－2006第4.4.2条的规定，并作如下补充：

（1）高压开关柜中各组件的温升应符合各自的技术条件，不得超过该组件相应的极限；

（2）应根据实际工况，考虑当母线为最高允许温度或温升时，触头、连接及绝缘材料接触的导体的最高允许温度或温升；

（3）对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过30K。

4.11 开关柜内二次设备应有三防设施，即防潮、防霉、防凝露。 开关柜内装加热器（能连续运行），电源电压交流220V，开关室50W，电缆室100W，仪表室30W。

4.12 开关柜仪表室应设照明灯；馈线柜电缆室设照明灯。

4.13 母线支撑设置间距不大于1.2m。

### 5、高压开关柜设计和结构

高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。铠装式金属封闭开关设备(中置柜)应保证断路器室门关闭状态下移动手车。

5.1外壳

金属铠装全封闭式开关柜的外壳必须是由钢板制成（宽*深*高：800*1500*2300MM）。框架和壳体采用进口敷铝锌板(厚度不小于2mm)；前后门板及仪表板选用厚度不小于2mm的国产优质冷轧板，表面喷塑为浅驼灰色（Z44）亚光。。防护等级应达到IP4X,且应符合DL/T404-1997第7.1条及GB3906-2006的有关规定。

5.2隔板

隔板防护等级与外壳相同。当电流大于(或等于)2000A时，开关柜左右后侧板、中隔板、母线室后封板背柜左右侧板及顶板、上下触头中间隔板、电流互感器的安装隔板必须采用无磁性材料，应使用优质低碳的304不锈钢板；此外，还应符合DL/T404-1997第7.2条的有关规定。

5.3主回路的设计

各功能单元主回路的导体（包括主母线和分支母线）和串联的元件，应考虑该回路各元件参数的配合，该功能单元应能通过所规定的额定电流和动、热稳定电流。

在考虑母线的允许温度或温升时应根据触头、连接和与绝缘材料接触的金属部分的温度或温升的情况而定。

5.4 高压带电显示装置

除应符DL/T538-2006的要求外，还应满足以下规定：

5.4.1高压带电显示装置的接线端子应有良好的电接触，标志清晰，各元件的焊接应牢固，不得虚焊。感应式显示器外壳应有明显的接地标志；接地导线采用截面不小于2.5mm2的多股铜绞线；接地螺钉直径不得小于4mm；接地面应有防锈措施。

5.4.2高压带电显示装置在额定相电压的15％～<40％时，显示器应能指示。在额定相电压的40％～100％时，应满足发光亮度的要求。

5.4.3高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。

5.4.4 35kV及以下电压等级传感器应进行局放试验，局部放电量要求不超过10pC。

5.4.5 带电显示器应能利用外加电源进行完好性效验，并附有带电输出空接点用于接入微机防误系统。

5.4.6 采用感应式带电显示装置，其传感器要求与带电部位保持125mm以上空气净距要求，若传感器为绝缘材料时，可适当缩小与带电部位的安装距离，但制造厂应提供相关绝缘的型式试验报告。

5.5导体截面

5.5.1高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间连接导体，使用搪锡铜排，额定电流密度不应超过2.5A/mm2，(按电缆载流比)应比额定电流有10%的裕度。

5.5.2高压开关柜中主回路的最小截面（包括电压互感器、避雷器的连接导体），除应满足铭牌规定的额定电流值外，还应能满足铭牌规定的额定峰值耐受电流、额定短时耐受电流和额定短路持续时间的要求。

5.6接地

除应满足DL/T404-1997 7.4条的要求外，还应满足以下规定：

5.6.1应设有专用的接地导体。宜采用紫铜的，在接地故障时其电流密度规定不应超过200A/mm2，但最小截面不得小于50mm2。该接地导体应设有与接地网相连的固定连接端子，并应有明显的接地标志。如果接地导体不是铜质的，也应满足相同峰值耐受电流及短时耐受电流的要求。

5.6.2接地回路所能承受的峰值耐受电流和短时耐受电流应与主回路相适应；专用接地导体应承受可能出现的最大短时耐受电流；接地汇流排以及与之连接的导体截面，应能通过铭牌额定短路开断电流的87%并进行核算后选择。

5.6.3高压开关柜的金属骨架、保护接地及其安装于柜内的高压电器组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专门的接地导体连接牢固，截面满足要求。

5.6.4高压开关柜之间的一、二次专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子连接牢固。

5.6.5 柜内避雷器必须使用2×30mm2及其以上接地铜导线引入接地网。

5.6.6 开关柜的接地应在接地位置标“接地”或“⊥”标注。

5.7断路器

除应符合DL/T403－2000第5条及DL/T404－1997第7.5条的规定外，还应满足以下两点的要求：

5.7.1真空断路器应选用本体和机构一体化的产品。

5.7.2出厂时，每台真空断路器都必须经过出厂试验检查，并附有产品质量合格证书，同时需提供真空灭弧室出厂检查的内部气体压强值和出厂前已进行电弧老练处理的凭证。

5.7.3 真空断路器必须带紧急脱扣按钮。

5.7.4机械特性试验应提供型式试验和出厂试验行程曲线，比对结果应在试验报告中注明。

5.8互感器

PT应采用固定或抽出式结构。当采用抽出式结构时，防护等级要求与其它的抽出部件相同，能有效地实现对人员的防护，且应符合DL/T404－1997第7.6条的规定。

5.9隔离开关（隔离插头）和接地开关

除应符合DL/T404-1997 7.4条及DL/T486的要求外，还应满足以下规定：

安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。特别在通过短路电流时，接地开关不会由于产生的电动力作用而被打开。

5.10过电压保护

应使用交流无间隙金属氧化物避雷器，不再选用其他过电压保护装置。

5.11电缆接头

电缆接头应使用双螺栓进行紧固，并有防松措施。电缆连接点距柜底板的高度应便于安装，并配备用于电缆固定的配件。

5.12开关柜、母排验电及母排接地

铠装式金属封闭开关设备(中置柜)要求配用专用的验电小车，并配置用于五防的接地端。

5.13测量仪表、继电保护装置及辅助回路

5.13.1测量仪表、继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离；否则应采取可靠的防护措施；

5.13.2测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施；为了满足保护装置运行环境要求，应单独设立保护小室。

5.13.3测量仪表盘面用绞链固定在高压开关柜上，仪表盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线；端子排，接线板及固定螺丝要求采用铜质材料，标志正确、完整、清楚、牢固。

5.13.4电压互感器用于计量的回路用4mm2硬相色线，安装在抽出式手车时用2.5mm2硬相色线，航空插头处双级焊接（同时焊接在2个针脚上）；电流互感器计量0.2S级用4mm2硬相色线，其余0.5级、10P级（保护级）均采用2.5mm2软导线；所有柜体小母线端子到仪表端子均采用4mm2软导线；所有柜体其余控制回路采用1.5mm2软导线。

5.14外壳及其支架的防锈涂料

5.14.1 要求采用涂刷油漆或其他的措施来防锈。涂防锈涂料之前，应彻底清除锈蚀物及焊渣，然后按涂刷该涂料所规定的工艺和程序进行，尽量不使用焊接工艺。

5.14.2 对高压开关柜表面应涂浅色亚光漆（敷铝锌板除外）。

5.14.3 同一型号和同一批产品，其内(外)表面防锈涂料的颜色应一致。

5.15 加热器

开关柜内应装设硅橡胶型常投加热器，温、湿度现场可调，连续运行时间要求不小于10万小时。

5.16 观察窗的玻璃应采用防爆型钢化玻璃，厚度不小于14mm；并在防爆玻璃处增加屏蔽网。

5.17  开关柜应根据需要可配备用于核对不同间隔间相位的核相装置，核相引出位置的相位应与一次部分完全一致。

5.18柜内绝缘支撑件

柜内所有支撑件必须使用瓷质或SMC绝缘材料。

### 6、产品试验报告

6.1 高压开关柜出厂试验项目

6.1.1 主回路工频耐压

6.1.2 辅助回路和控制回路的工频耐压试验

6.1.3 局部放电测量

6.1.4 测量主回路电阻  包括：断路器、由母排至出口包括母排（含接头）——母排侧静触头——断路器（合闸）——CT侧静触头——CT——电缆接线柱、母排（从头到尾）。

6.1.5 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验

6.1.6 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

6.1.7 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

6.2 真空断路器出厂试验项目

6.2.1 结构检查

6.2.2 机械特性试验，

6.2.3 机械操作试验

6.2.4 主回路电阻测量

6.2.5 二次回路的工频耐压试验 2kV，1min。

6.2.6 主回路工频耐压试验

6.2.7真空泡的真空度

耐压值按DL/T593 4.2.2的规定。

6.3  高压带电显示装置出厂试验项目

6.3.1.例行试验

6.3.1.1外观检查

6.3.1.2显示、闭锁动作试验

6.3.1.3主回路工频耐压试验

6.3.1.4局部放电试验

6.3.1.5控制与辅助回路工频耐压

6.3.2.抽查试验

从批量产品中至少抽出5％（但不得少于一套）进行本项试验。试验项目除例行试验外，尚应进行以下项目的试验：

6.3.2.1雷电冲击耐压试验

6.3.2.2抗干扰试验

出厂时，每台高压带电显示装置应附有装箱单、安装使用说明书、产品合格证及出厂试验报告。供方应提供备品备件、专用工具。

## （六）低压开关柜技术要求

卖方所供设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及文件提出的有关技术、质量、安全标准。供方应提供备品备件、专用工具。

1、卖方必须在参阅所提供的图纸的基础上，根据所参投的品牌，将参投柜体的型号、柜内的元器件详细的配置清单（包括型号、规格、参数、数量、品牌、厂家、原产地）列举出来，作为评标及验收的依据。

2、卖方在货物进场时，必须提供所用电气开关的证明，证明此批开关为所用品牌的原装正品，以便将来的售后服务，未提供证明拒绝进场。

3、低压开关柜技术需求明细

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 1-需求范围 | 1-1 | 本需求适用于低压配电工程项目所需的低压配电柜。低压配电柜采用固定安装、固定接线的方式。具有分断能力高、足够的动热稳定性，电气方案配置灵活。 |
| 2-总体要求 | 2-1 | 1.低压配电柜配固定开关，产品必须符合本标书技术要求，并符合本工程设计图纸要求； |
|  |  | 2.卖方提供的设备应满足下列标准的要求：《电气结构安装形式》（GB997-81）；《低压成套配电设备》（GB7251-97）及其他有关的现行国家、国际标准； |
|  |  | 3.卖方提供的设备、材料应满足本文件、设计图纸的技术要求，以及供电主管部门的要求，满足审图意见各项规定要求； |
|  |  | 4.当出现设计图纸、标书或审图意见等要求有矛盾时，按由后到前的优先顺序执行； |
|  |  | 5.卖方应在投标文件中提供生产设备的工厂质量手册、相关质量控制体系及针对本次投标的质量计划，供评委评分参考。 |
|  |  | 6.低压开关柜必须是经过3C认证的产品，卖方在投标时必须明确指明产品的购买渠道，并提供生产厂家或代理商的资质证明文件 |
| 3-制造执行标准 | 3-1 | GB7251.1-1997 《低压成套开关设备》 |
|  |  | Ec60349 《低压成套开关设备和控制设备》 |
|  |  | GB/T13911 《金属涂覆和化学处理》 |
|  |  | GB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》 |
|  |  | JB1284 《低压断路器》 |
|  |  | JB4011.1 《低压熔断器一般要求》 |
|  |  | GB4025 《低压电器基本标准》 |
|  |  | GB998 《低压电器基本试验方法》 |
|  |  | GB14048.3-93 《低压开关设备和控制设备…低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 |
|  |  | GB 14048.2-1994 《低压开关设备和控制设备 低压断路器》 |
|  |  | NFC 15-100 《低压电器的安装标准》 |
|  |  | GB 156-1993 《标准电压》 |
|  |  | GB/T 762-1996 《标准电流》 |
|  |  | GB/T 1980-1996 《标准频率》 |
|  |  | GB/T 2900.18-1992 《电工术语 低压电器》 |
|  |  | GB/T 4026-1992 《电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》 |
|  |  | GB 4025-1983 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 |
|  |  | GB/T 4205-1997 《控制电器运行的操作件标准运行方向》 |
|  |  | GB 4208-1993 《外壳防护等级》 |
|  |  | GB/T 13384-1992 《机电产品包装通用技术条件》 |
|  |  | GB 3084-1982 《电力传动控制站的产品包装运输规程》 |
|  |  | IEC947-6-1——《自动转换开关电器》 |
|  |  | IEC269或BS88—— 熔断器 |
|  |  | IEC51或BS89—— 电气指示仪表 |
|  |  | IEC255或BS142—— 电气继电器 |
|  |  | BS159—— 母线及母线连接 |
|  |  | BS800—— 无线电干扰之限制 |
|  |  | BS1433—— 电器用铜 |
|  |  | IEC85或BS2757—— 绝缘材料之分类 |
|  |  | IEC898或BS3871—— 小型断路器 |
|  |  | IEC337或BS4794—— 电流互感器 |
|  |  | IEC292或BS4941—— 控制开关（开关装置） |
|  |  | IEC408或BS5419—— 空气断路器 |
|  |  | IEC144或BS5420—— 开关装置及控制装置箱体保护程度 |
|  |  | IEC158或BS5424—— 控制装置 |
|  |  | IEC439或BS5486—— 形式试验和部份经形式试验的组合装置 |
|  |  | BS586—— 电气表计 |
|  |  | IEC255或BS5992—— 电气继电器 |
|  |  | IEC227或BS6004——供电力和照明PVC绝缘，非铠装电缆 |
|  |  | BS6231——开关装置及控制装置用PVC绝缘电缆 |
|  |  | IEC623或BS6260——可充电式的镍镉蓄电池 |
|  |  | BS7430——接地工作手则 |
|  |  | BS7671——电气装置规则 |
|  |  | BS9563——转换开关 |
|  |  | BSCP1006——无线电干扰之抑制 |
|  |  | BSCP1014——电气设备抵抗气候条件之保护 |
|  |  | BSEN60947-3—低压开关装置及控制装置、开关、隔离器、隔离开关和熔断器之组合 |
|  |  | IEC947——低压开关装置和控制装置 |
| 4-工程与环境条件 | 4-1环境温度 | 最高温度+40℃ 最低温度-5℃ 日平均温度+35℃ |
|  | 4-2环境湿度等 | 平均相对湿度90％及以下 最大海拔高度1000m及以下 耐受地震能力7度（按8度设防） 气候条件：海洋性气候、盐雾腐蚀； |
| 5-低压柜通用技术要求 | 5-1 | 要求提供技术参数好、运行业绩良好的知名品牌产品，卖方的低压配电设备必须是制造商技术参数最优的GGD型交流低压配电柜，柜内所选元器件应满足元器件的选型要求； |
|  | 5-2 | 开关柜采用通用柜的形式；采用标准组件和可接近的设备，维护简单快捷；开关柜通过全型式试验，并提供试验报告； |
|  | 5-3 | 1.额定工作电压：660V 2.额定频率：50HZ 3.主母线额定绝缘耐压：660V 4.主母排额定电流：按图纸要求，同时提供柜体最大母排额定电流说明。 5.额定短时耐受电流：80KA 6.额定峰值耐受电流：176KA 7.防护等级：IP40 |
| 6-低压柜结构特点 | 6-1 | GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜的形式，构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成，构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货，保证了柜体的质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高； |
|  | 6-2 | 充分考虑到柜体运行中散热问题。在柜体上下两端均要有不同数量的散热槽孔，当柜内电器元件发热后，热量上升，通过上端槽孔排出，而冷风不断地由下端槽孔补充进柜，使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道，达到散热的目的； |
|  | 6-3 | GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求，采用黄金分割比的方法设计柜体外形的各部分的分割尺寸； |
|  | 6-4 | 柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根山型塑条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程，能防止门与柜体直接碰撞。 |
|  | 6-5 | 装有电器元件的仪表门要用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，形成整柜构架完整的接地保护。 |
|  | 6-6 | 柜体的前后门及其余外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗撞击、不反光，颜色需经业主确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。 |
|  | 6-7 | 柜体的顶盖在需要时可拆除，以便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运； |
|  | 6-8 | 柜体的防护等级为IP30 |
|  | 6-9 | 配电柜分为进线柜、公建部分总计量柜、低压出线柜、电容补偿柜、联络柜。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面面板上。主母线位于柜上方，电缆室位于柜体下部，内部设置有供电缆攀附的支架。 |
|  | 6-10 | 各配电柜内设有独立的接地母线PE与中性母线N，二者贯穿于整个配电柜装置内，安装在柜后底部前后侧，各回路接地或接零均可方便地就近连接。柜体框架结构件均有可靠的接地连接。N线PE线之间用绝缘子间隔固定并可分别使用，方便施工时进出线的接线。各母线连接良好，绝缘支撑件及其它附件牢固可靠。 |
|  | 6-11 | 框架断路器设有：连接位置、试验位置、分离位置三个位置。 |
|  | 6-12 | 在柜体前后均设有带锁柜门，门的开启角度不小于120度。 |
|  | 6-13 | 二次接线端子排接线端有明显的接线标志，外引接线的二次端子排按要求单独配置。熔断器的熔芯选择符合工程设计及规范的要求。仪表的刻度标定，互感器的变比及极性正确无误。每柜内附有详细的二次接线图以备检修之用。 |
|  | 6-14 | 低压配电柜体结构还应充分考虑到电缆进出的方便。电缆室的宽度不应小于600毫米，且应安装有电缆攀附的支架。柜体结构还应考虑到方便巡视、检修等要求。 |
|  | 6-15 | 母线采用TMY型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC绝缘排夹，具有耐电弧、耐高温、动热稳定性高、机械强度高和防潮的功能。 |
| 7-框架断路器ACB的技术参数 | 7-1基本技术参数表 | 1、框架等级额定电流（A） | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
|  |  | 2、额定电流（A） | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
|  |  | 3、额定工作电压（V） | 690 |
|  |  | 4、额定绝缘电压（V） | 1000 |
|  |  | 5、冲击耐压水平（V） | 12000 |
|  |  | 6、额定极限短路分断能力Icu (kA) | 66 | 66 | 66 | 80 | 80 | 80 | 100 |
|  |  | 7、额定运行短路分断能力Ics 极数 3P/4P | Ics=100%Icu |
|  |  | 8、额定短路接通能力Icm (kA) | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 80 |
|  |  | 9、脱扣器功能 | 进线及母联断路器具有长延时保护（电流和时间可调）、短路短延时保护（电流和时间可调）、短路瞬时保护（电流可调）、接地保护（电流和时间可调）；其它出线断路器具有长延时保护（电流和时间可调），短路瞬时保护（电流可调） |
|  | 7-2 | 1.框架断路器要求选用知名品牌的最优型号产品（电子可调式），并选用同一品牌适配的保护类型。 注：提供以上品牌是对框架断路器这一关键部件的质量、档次要求的说明，不接受低端系列或派生产品，在市场上有三年以上的运行经验。同时，框架断路器是低压配电柜的关键部件，评标时将重点予以考虑。 2.断路器自身带液晶显示，可实时监控电流等参数；为了实现对配电系统的监控，断路器必须内置通讯模块和相应附件并可将电流、电压、电能、谐波等参数以符合自动化控制要求的规约提供给系统集成商并承担全部费用成本；到货时将对本项严格验货，杜绝以低端替代高端系列现象。 |
|  | 7-3 | 所有断路器带有电动储能合闸机构、分励脱扣器（按图纸要求配备），不能带有欠电压脱扣器。 |
|  | 7-4 | 所有断路器并具有合分状态和故障状态输出辅助接点, 这些接点应是无源的； |
|  | 7-5 | 所有断路器必须带有机械闭锁装置； |
|  | 7-6 | 所有断路器必须达到零飞弧； |
|  | 7-7每台空气断路器柜需配备以下设备但不局限于下列各项） | 1.显示断路器位置的指示设备。 2.安培计（电流表）及选择开关和电流互感器。 3.带选择线电压和相电压转换开关的电压表（仅用于电源引入端断路器） 4.功率因数表（仅用于电源引入端断路器）。 5.电度表及与之匹配的电流互感器（仅用于电源引入端断路器）。 6.断路器闭合和断路器跳闸的指示灯。 |
| 8-塑壳断路器MCCB 技术参数 | 8-1基本技术参数表 | 1、等级额定电流 Inm (A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  |  | 2、额定电流In | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
|  |  | 3、额定工作电压 U（AC V） | 690 |
|  |  | 4、额定绝缘电压 Ui（AC V） | 800 |
|  |  | 5、冲击耐受电压 Uimp（AC V） | 8000 |
|  |  | 6、额定极限短路分断能力Icu (kA rms) | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 |
|  |  | 7、额定运行短路分断能力 Ics 极数 3P/4P | Ics=100%Icu |
|  |  | 8、脱扣器功能 | 根据图纸要求配置 |
|  |  | ⑨配备附件 | 分励脱扣器 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 |
|  |  |  | 辅助触点 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 |
|  |  |  | 报警触点 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 | 按图要求配置 |
|  | 8-2 | 塑壳断路器要求选用知名品牌的最优型号产品，并选用同一品牌适配的保护类型。 注：提供以上品牌不是指定品牌，而是对塑壳断路器这一关键部件的质量、档次要求的说明，不接受低端系列或派生产品，在市场上有三年以上的运行经验。同时，塑壳断路器是低压配电柜的关键部件，评标时将重点予以考虑。 |
|  | 8-3 | MCCB所有操作机构和带电金属的构件应密封在全绝缘制壳内。 |
|  | 8-4 | 所有规格的MCCB的保护参数以设计整定为准,使之在过载和短路情况下保护动作,切断电路。 |
|  | 8-5 | 所有规格的MCCB过载及短路脱扣电流以设计整定为准。 |
|  | 8-6 | 所有MCCB应为摄氏40度时的校准。 |
|  | 8-7 | 250A以下的回路塑壳断路器需提供一个无源干接点，方便电力监控系统采集回路的开关状态。 |
|  | 8-8 | 所有出线回路塑壳断路器，其参数按图纸要求配置； |
|  | 8-9 | 卖方所选用产品型号的性能参数指标，必须达到或更优于上表中所列的参数指标，并符合设计图纸中的要求，不符合部分对应上述条款列出差异表。 |
| 9-熔断器开关 | 9-1 | 所有熔断器开关的额定值，须能使其于AC-23A使用类型时不间断工作，除非图纸上另有指示。熔断器的最小额定电流须为50KA。所有带电部分须完全与前方屏蔽。 |
|  | 9-2 | 熔断器开关的操作机构与配电屏门板之间，须有机械联锁。在开关位于闭合位置时，门板不能打开。同样，在门开启后，不能闭合开关。为了测试，需要由批准的人员修理机械联锁装置，则可在门开启的情况下闭合开关。 |
|  | 9-3 | 所有开关装置须为平装，配有机械的合/开指示器，其操作手柄为半平装或可伸缩式，并须具备锁住在开与合位置的装置。 |
|  | 9-4 | 熔断器开关须配置足够力量的加速弹簧，以保证可靠迅速地闭合和断开，而与操作手柄的操作速度无关，并能闭合于短路故障且保持闭合。即使操作机构的弹簧断裂亦可进行操作。所有触头须镀银以保持可靠接触。 |
|  | 9-5 | 熔断器开关按规定须为三极带螺栓式中性线连接的开关，二极或单极带螺栓式中性线连接的开关。中性线连接须能从熔断器开关面板前部接触和拆卸。 |
|  | 9-6 | 熔断器须为高遮断容量型，符合BS88第二部分Q1级熔断系数。 |
| 10-电流互感器（CT） | 10-1 | 所有电流互感器须为B级温升 |
|  | 10-2 | 电流互感器须为环氧树脂密封型，能供给必要的输出功率以操作所连接的保护装置和仪表。 |
|  | 10-3 | 电流互感器的二次端，须有一个牢固的接线标识, 以便确定其极性和方便接线。 |
|  | 10-4 | 保护用电流互感器须有适当额定值，达到5P级或更高的准确度。保护用电流互感器之额定输出和其额定精确度限制系数，不少于10倍跳闸回路负载和不大于150倍数值。 |
|  | 10-5 | 测量用电流互感器应有适当的额定值，1级或更高的准确度。 |
| 11-指示仪表 | 11-1 | 按照图纸有关型号列入报价，指示仪表须为弹簧控制型。指示仪表的精确度为1.5，电度表为1.0,指示仪表不应因开关装置所能承受的短路或过电压而损坏。 |
| 12-指示灯、按钮、选择开关和控制开关 | 12-1 | 所有指示灯，带灯的控制按钮，选择开关和控制开关须为重荷载配电屏用，并适合所用之额定电压和电流。 |
|  | 12-2 | 灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压的20％以增加灯泡寿命至不少于4000小时。指示灯的设计须做到不必使用任何特殊工具和开启屏门即能在屏前拆卸灯罩和灯泡。 |
|  | 12-3 | 电流表选择开关须为旋转型，带先接通后断开触点，供测量三相电流。在面板上须刻有黄（Y）、绿（G）和红（R）的三相标志。电压表选择开关须为旋转型，带先断开后接通触点，供测量线和相电压。面板上须刻有黄相（YN）、绿相（GN）、红相（RN）电压和红黄（RY）黄绿（YG）绿红（GR）线电压。 |
|  | 12-4 | 作断路器控制用的开关须为手枪手柄式，具有返回至空位的弹簧而无需首先转至跳闸位置，并具有闭锁以防止重复合闸。 |
|  | 12-5 | 其它作控制、选择用途开关手柄须为1字形。 |
| 13-接线端子排 | 13-1 | 供控制回路用之接线端子排，必须用弹簧夹紧方式嵌装在轨条上，并用螺栓固定。接线端子须能抽出更换而无需拆除相邻端子。 |
|  | 13-2 | 接线端子的接线须由两个以上螺栓加紧的板间将电线紧固。不得使用螺栓直接与电线接触的压紧式接线端子。 |
| 14-制造工艺 | 14-1 表面 | 所有钢板表面的尘土、油脂、污渍、铁锈等，必须用复合清洗液予以彻底清除，并在制造厂内立即磷化和覆以树脂粉末。粉末层厚度不得少于50微米。 |
|  |  | 设备的面漆颜色须经业主确认。 |
|  | 14-2母线、导线 | 母线须为硬拉，高导电率，镀锡或搪锡处理，矩形裸铜排制成。相线和中线须为同等截面。 |
|  |  | 配电屏的母线、母线连接器、裸导体须为符合EN60439和IEC439标准中关于载流量和温升限量的要求。 |
|  |  | 当配电屏中某个垂直部分包含一个以上的馈出回路时，须由引上或引下的母线头与主母线连接。引上或引下母线须尽可能的短、直。并使所有馈出回路的导线，可直接与之相连而避免不必要的弯曲。 |
|  |  | 主母线/引上/引下母线与配电屏馈出线间的导线，须为高导电率的铜排，其额定电流不应小于其馈出线开关的额定电流。 |
|  |  | 低压配电屏内母线组装的布置，须与定型试验的图纸所示相同。任何母线布置方式的变动，另需定型实验证明书证明。 |
|  |  | 对引上、引下母线与馈出线保护装置间的连接导线，如未经功率因数为0.25滞后50KA、1秒短路型式试验时，需以标准的方式予以绝缘。 |
|  |  | 用机械方法连接母线。连接面须镀锡，所有连接螺栓须有防松螺母和垫片，连接处母线撘接长度至少须等于连接母线的宽度。 |
|  |  | 母线支座的绝缘体，须为不吸潮、高纯度的材料模压制成。 |
|  |  | 母线系统的绝缘电压须为交流1000V。 |
|  |  | 绝缘导线选用RV型，其截面规格应能保证在额定电流下导线无明显温升。插入式导线端头选用标准型H系列，不经预压，利用打紧过程中一边打紧一边变形使导线及端头与电器端子之间达到最大的接触面积和压力。保证搭接部位在额定电流下温升最低。 |
|  | 14-3框架断路器的安装必须满足下列要 求： | 框架断路器(ACB)与低压配电屏母线系统间的电气连接，须经触头和插孔并带有自动屏蔽隔板。当ACB被抽出后，用来遮盖低压配电屏内固定插孔端。隔板应以标牌指示其ACB之出或入状态并配备连锁装置。 |
|  |  | 当ACB在闭合位置时不能被插入或抽出。若企图取出断路器，必须使闭合的断路器先跳闸。 |
|  |  | 除非ACB被抽出，在配电屏正面应不能接触到ACB的带电部分。 |
|  |  | 须有连锁装置使ACB能锁在“闭合”，“试验”和“隔离”位置。 |
|  |  | 除上述装置外,每个框架断路器须配,但并非局限于： | 1.机械操作的指示器，用以指示断路器的位置。 |
|  |  |  | 2.以钥匙操作，按图所示的断路器间的连锁。 |
|  |  |  | 3.配备过电流保护装置。装置须为三级无极性的IDMT继电器，其整定电流及时间值均为可调，并设有可调速断保护。保护装置的时间与电流特性的选择须保证与其前级变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配并获得供电局的批准。 |
|  |  |  | 4.配备接地保护装置。保护装置须为单级无极性的IDMT继电器，其整定电流及时间值均为可调。 |
|  |  |  | 5.配备低电压继电器。当主电源故障时，使回路能继续保持闭合达0至5秒可调。低电压继电器须为自复归型。 |
|  |  |  | 6.配备足够数量的辅助开关接点，以供远传指示和控制断路器之用，并有20％的备用量。 |
|  | 14-4 接地 | 1.须配备一条沿配电屏全长敷设的镀锡铜接地母线，用以将配电屏的屏架、屏内单元以及各回路进线和馈出线铠装和金属屏蔽相连接的终端、母线槽中的地线一起接地，接地母线的规格按图纸。 |
|  |  | 2.在最后一面配电屏处配置一个接地端子, 用以将配电屏与接地网相联接。 |
| 15-标牌 | 15-1 | 标牌的总高度不得小于75毫米，字体部分的高度不得小于50毫米。 |
|  | 15-2 | 所有标牌应用traffolyte双色板(片)或相类似的材料制成，刻出字样，并用镀镉螺丝固定。 |
|  | 15-3 | 标牌、标识须用中文或易懂的通用符号表示。 |
| 16-内部控制线路 | 16-1 | 所有内部控制线须为1000伏等级的PVC绝缘铜电缆。 |
|  | 16-2 | 所有电缆须有足够的截面但不少于1.5平方毫米的单芯单股导线, 或1.0平方毫米的单芯多股绞合导线; 敷设于PVC线夹或线槽内。 |
|  | 16-3 | 每条电线的两端须套有白色的套箍，印有与接线图相符的黑色字样。 |
| 17-综合表计工作范围要求 | 17-1 | 卖方应免费根据电力监控系统承包商提供的智能仪表、数据采集器及其它通讯设备的尺寸在低压柜上进行开孔，负责智能仪表、数据采集器及其它通讯设备在低压柜上的到货验货保管、安装，并协助完成低压柜到工地后的调试工作。所有自动化相关接口必须在柜体上预留有明显标记的接线端子，断路器到端子的接线由中标供应商承担。 |
|  | 17-2 | 低压的电力监控系统用于低压室内的低压柜，要求监测进线电流、电压、功率因素、有功电度量以及断路器的开合状态，事件记录和故障录波。所有带断路器的开关柜的工作状态、维护要求、操作记录和故障提示及运行参数需要实时记录 |

## （七）调速器技术要求

### 1、总则

调速器设计本着技术先进、安全可靠、操作维护简单方便的原则，达到电厂“无人值班”（少人值守）的要求。

采用高性能、高可靠性的进口可编程计算机控制器，标准模块配置，更适于工业环境使用，具有硬件和软件的最佳兼容性。

各项性能指标均达到或超过最新国家标准。

调速器配置和元件选型符合计算机控制技术发展迅速的特点，既便于功能和硬件设备的

扩充升级，又能充分保护用户投资。

软件采用工程语言——梯形图编程，简便直观，便于电厂工程技术人员检修维护。

采用中文人机交互界面。

故障容错设计。采用故障容错设计以期达到调速器安全、稳定地运行。

机械液压系统简洁可靠，操作维护简单方便。

机械液压系统采用集成块式结构，无明管，无渗油。

机械液压系统均采用优质材料，符合相关材料标准。

所有螺丝、螺母、螺杆和有关管件的螺纹均使用GB或ISO标准。

设备制造采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠，所有部件的结构、尺寸和材料要做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。

零部件要有良好的互换性和便于检修。

### 2、引用标准

调速器及其油压装置的所有性能指标均满足水轮机安全、稳定运行要求，并符合最新的中华人民共和国能源部、电力公司、水利部等相关标准。

主要参照标准如下：

GB/T9652.1-1997《水轮机调速器与油压装置基本技术条件》

GB/T9652.2-1997《水轮机调速器与油压装置试验验收规程》

DL/T56395《水轮机电液调节系统及装置技术规程》

DL/T792-2001《水轮机调速器及油压装置运行规程》

JB/T56079《大型水轮机调速器与油压装置 产品质量分等》

GB/T8564-2003《水轮发电机组安装技术规范	》

GB 3453-82  《数据通信基本型控制规程》

GB 3454-82 《数据终端（DTE）和数据电路终端设备（DCE）之间的接口定义》

GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》

GB 50171-92  《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工》

GB150-1998 《钢制压力容器》

GB11805-1999 《大中型发电机组自动化元件及其系统基本技术条件》

DL507-93《水轮发电机组启动试验规程》

IEC308-1970《水轮机调速系统试验国际规程》

ASME标准 《锅炉和压力容量规程》

GB4208--93《外壳防护等级(IP代码)》

GB11120-1989《汽轮机油》

GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》

GB191-2000《包装储运指示标志》

材料标准：

工程结构用中、高强度不锈钢铸件			GB6969

压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板		GB6654

优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带		GB711

碳素结构钢和低合金结构钢热扎厚钢板和钢带GB3274

合金结构钢技术条件					GB3077

输送流体用焊接钢管					YB(T)30

一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管	SY/T5037

一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管	SY5039

输送流体用不锈钢无缝钢管			GB/T14976-2002

无缝钢管							GB/T17395-98

镍及镍合金管						GB2882

拉制铜管							GB1527、GB1528

纯铜棒								GB4423

碳钢焊条							GB5117

低合金钢焊条						GB5118

不锈钢焊条							GB983

紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱		GB3098.1

坚固件机械性能螺母					GB3098.2

| 灰铁铸件 | GB9439－88 |
| --- | --- |
| 碳素钢铸件 | GB11352－89 |
| 优质碳素结构钢技术条件 | GB699－88 |
| 普通碳素结构钢 | GB700－88 |
| 不锈耐酸钢技术条件 | GB328－82 |
| 低合金结构钢 | GB1591－94 |
| 碳素钢板（压力容器用） | GB709－88 |
| 碳素钢板 | GB912－89 |
| 轧制钢板 | GB708－88、GB709－88 |
| 输送流体用无缝钢管 | GB8163－87 |
| 水煤气输送钢管 | GB3091－82、GB3092－82 |
| 电焊钢管 | YB/T13793－92、GB/T14291－93 |
| 铸造铜合金 | GB1176－87 |

### 3、一般规定与规范

工艺：设备制造采用先进的工艺，以保证各种运行情况下运行可靠，所有部件的结构、尺寸和材料均做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。零部件具有良好的互换性和便于检修。

材料：采用符合要求、无缺陷的优质材料。用于设备或部件上的所有材料均经过试验，试验遵守有关技术规范规定的方法。

所有主要部件用的材料均做冲击韧性试验。热轧钢板同时做纵向和横向冲击试验。主要铸件和锻件的样品上均做弯曲试验。我公司试验完成后，提出合格的材料试验报告，试验合格证标记在所有材料的部件上。

工作应力：在设备额定运行工况（指正常工作）下，材料应力不超过下表所列述规定。此外，在正常运行工况下，铸铁最大剪应力不超过许用抗拉应力的70%，其它黑色金属材料的最大剪应力不超过许用抗拉应力的60%。

| 材 料 | 最 大 许 用 应 力 |
| --- | --- |
|  | 抗 拉 | 抗 压 |
| 灰铸铁 | 1 / 10U·T·S | 70MPa |
| 普通铸钢 | 1 / 5 U·T·S 或1 / 3Y·S | 同 左 |
| 炭素锻钢 | 1 / 3Y·S | 同 左 |
| 钢板（对于重要受力部件） | 1 / 4U·T·S | 同 左 |
| 高强度钢板（对于高应力部件） | 1 / 3U·T·S | 同 左 |
| 合金铸钢 | 小于1 / 5U·T·S | 同 左 |

注：U·T·S极限抗拉强度，Y·S屈服强度

焊接：焊接工作采用手工或半自动电弧焊。对于需要消除内应力的机械加工件，在消除内应力后再进行精加工。

无损检测：无损检测按国家标准有关规定进行，无损检测主要是采用磁粉法、染色法和超声波探伤。射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。压力容器的焊缝均会进行无损检查。

钢铸件：钢铸件质量符合有关国家标准，铸件产生有害缺陷时，予以报废。

部件及焊缝表面加工：焊缝外观处理平整圆滑，对于需采用X射线探伤的焊缝，表面铲平磨光。压力容器上的焊缝打磨处理时，不会削弱其结构强度。

保护、清扫及保护涂层：所有设备部件出厂前清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取保护措施。设备、部件和管道涂漆颜色符合合同要求或有关标准。涂底漆前的表面处理符合相应的涂料工艺要求。

管路：管路系统设计材料、安装、试验应符合GB8564－88《水轮发电机组安装技术规范》中有关规定。设备内部管路连接所用的法兰、螺栓、螺帽、垫圈、衬垫、填料、支架等均由供方提供，所有衬垫和填料遵照通常使用的标准采用适合的材料。

备品备件：按合同提供备品备件，备品备件能互换，与原设备的材料和质量相同。备件包装箱上有明显的标记。保证在规定的条件下，在保存期内不会变质。

吊装附件：在设备主要部件上，均设供吊装用的吊耳、吊环等，在安装和组装过程中，用厂房起重机吊钩吊装设备时，所有部件和组装件挂装的吊具均由我方供给。

铭牌：每台主要设备及辅助设备均有永久性铭牌，铭牌标志符合有关规定。铭牌上标有制造厂名称、设备出厂日期、编号、型号、额定容量、电气参数及其它重要数据。

辅助电气设备、电线和端子：采用的所有电动机符合GB（或IEC）标准，交流电动机是感应式，能在1.15的运行系数下连续运行，并能在端电压65%额定值时启动。所有电动机的绝缘等级为B级绝缘，Y系列。控制电缆芯线或控制导线为阻燃、屏蔽、铜芯，额定电压500V，并适合于它所使用的环境。电气导线排列整齐。每组端子板上留有20%的空端子，并设有保护罩。

包装与标志：设备包装运输符合“产品包装运输管理条件”的规定。对设备加工面采取适用的防锈措施和用木材或其它软材料加以防护。对电气绝缘部件采用防潮和防尘包装。对仪器仪表设备密封包装，并有妥善的防震措施。对于刚度较小的焊件加焊支撑以防变形。包装箱外部标志及起吊位置符合GB191－2000《包装储运指示标志》的规定。包装箱中有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证、随机技术文件图纸。

### 4、调节性能保证

（1）调速器手动、自动切换操作时，产生的开度变化≤１％的接力器全行程。调速器手动操作时，电气部分设有负荷跟踪功能，能保证必要时机组能快速、无扰动的切入自动。

（2）机组负载运行，永态转差系数bp值整定为2%时，由调速器引起的机组出力摆动相对值不大于0.25%额定负荷。

（3）采用交、直流同时供电，电源切换操作时，产生的开度变化≤１％的接力器全行程。供电电源切除或投入时，调速器能保证接力器开度变化≤１％的接力器全行程。

（4）机组处于孤立电网，带稳定负荷运行时，调速器能保证机组频率变化≤±0.2Hz。

（5）在水轮发电机出口开关以外切除，机组突然甩≥25%额定负荷时，或发电机组处于小电网运行，负荷发生≥25%额定负荷突变时，调速器能保证在调节过程中最高转速不超过140%调节保证设计值，所引起的频率波动过渡过程中的波峰数≤1.5个，调节时间≤30S。

（6）调速器应有足够的容量，当油压装置为最不利的最低工作油压，能在规定的接力器最小全关闭（或开启）行程时间内，将导叶从100%开度关至零（或从零开至100%开度）。

（7）在电液调节装置的调节参数、指令信号及输入信号不变的条件下，油压在正常工作范围内变化时，所引起的接力器位移不大于全行程的0.5％；

（8）机组在电网中从零到任何负荷间运行时，永态转差率整定在2%或以上，波动值不大于±1%。

（9）调速器允许带电插拔故障插件。

（10）无事故连续运行时间不少于30000h，在此期间机组不得因调节装置故障而被迫停机，大修间隔不少于8年。

(11) 抗干扰能力

电磁兼容性(EMC)：	IEC 61000-4-2-5,3级;

抗射频干扰：	IEC 1000-4-3, 80~1000MHz, 10V/m;

抗静电干扰：	IEC 1000-4-2, 8kV:

（12）本电站其他机组进行负荷增减引起水力系统和引水流道内的压力变化时，保证本台机组的转速和出力稳定。

### 5、调速器可靠性保证

自动工况可利用率不小于99.99%

自动方式＋手动方式可利用率100%

平均无故障连续运行时间不小于30000h

大修间隔时间不小于8年

退役前的使用年限大于30年

## （八）变压器技术标准

本次招标的品目设备应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

### 1、说明

本部分是招标文件的重要组成部分，内容包括所需变压器的主要技术要求和规范，请各投标人严格按此编制投标文件。

### 2、标准

GB/T 6451--2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》

### 3、技术要求

本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器．

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 1094.1  电力变压器第1部分：总则(GB 1094.1--1996，eqv IEC 60076-1:1993)

GB 1094.2  电力变压器第2部分：温升(GB 1094.2--1996，eqv IEC 60076-2,1993)

GB 1094.3电力变压器第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003，IEC 60076-3:2000,MOD)

GB 1094.5  电力变压器  第5部分：承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD)

GB/T 2900.15--1997  电工术语  变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421)：1990；IEC50(321),1986)

GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994，idt IEC 60354:1991)

JB/T 10088--2004  6 kV—-500 kV级电力变压器声级

3术语和定义

GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准．

### 4、6kV、10 kV电压等级

#### 4.1性能参数

4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表1～表3的规定。

表1  30kVA-1600 kVA三组双绕组无励磁调压配电变压器

| 额定容量KVA | 电压组合及分接范围 | 联结组标称 | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流% | 短路阻抗% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压kV | 高压分接范围% | 低压 |  |  |  |  |  |
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 | 0.13 | 0.63/0.60 | 2.3 | 4.0 |
| 50 |  |  |  |  | 0.17 | 0.91/0.87 | 2.0 |  |
| 63 |  |  |  |  | 0.20 | 1.09/1.04 | 1.9 |  |
| 80 |  |  |  |  | 0.25 | 1.31/1.25 | 1.9 |  |
| 100 |  |  |  |  | 0.29 | 1.58/1.50 | 1.8 |  |
| 125 |  |  |  |  | 0.34 | 1.89/1.80 | 1.7 |  |
| 160 |  |  |  |  | 0.40 | 2.31/2.20 | 1.6 |  |
| 200 |  |  |  |  | 0.48 | 2.73/2.60 | 1.5 |  |
| 250 |  |  |  |  | 0.56 | 3.20/3.05 | 1.4 |  |
| 315 |  |  |  |  | 0.67 | 3.83/3.65 | 1.4 |  |
| 400 |  |  |  |  | 0.80 | 4.52/4.30 | 1.3 |  |
| 500 |  |  |  |  | 0.96 | 5.41/5.15 | 1.2 |  |
| 630 |  |  |  | Dyn11 Yyn0 | 1.20 | 6.20 | 1.1 | 4.5 |
| 800 |  |  |  |  | 1.40 | 7.50 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1.70 | 10.30 | 1.0 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 1.95 | 12.00 | 0.9 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2.40 | 14.50 | 0.8 |  |
| 注1：对于额定容量为500KvA及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11或 Yyn0联结组，斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组 注2：根据用需要，可提供高压分接范围为±2×2.5%的变压器 注3：根据用户需要，可提供低压为0.69kV的变压器 表2 630kVA-6300 kVA三组双绕组无励磁调压配电变压器 |
| 额定容量KVA | 电压组合及分接范围 | 联结组标称 | 空载损耗kW | 负载损耗kW | 空载电流% | 短路阻抗% |
|  | 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV |  |  |  |  |  |
| 630 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5 | 3 3.15 6.3 | Yd11 | 1.03 | 7.29 | 1.1 | 5.5 |
| 800 |  |  |  |  | 1.26 | 8.91 | 1.0 |  |
| 1000 |  |  |  |  | 1.48 | 10.44 | 1.0 |  |
| 1250 |  |  |  |  | 1.75 | 12.42 | 0.9 |  |
| 1600 |  |  |  |  | 2.11 | 14.85 | 0.8 |  |
| 2000 |  |  |  |  | 2.52 | 17.82 | 0.8 |  |
| 2500 |  |  |  |  | 2.97 | 20.70 | 0.8 |  |
| 3150 |  |  |  |  | 3.51 | 24.30 | 0.7 |  |
| 4000 | 10 10.5 11 |  | 3.15 6.3 |  | 4.32 | 28.80 | 0.7 |  |
| 5000 |  |  |  |  | 5.13 | 33.03 | 0.7 |  |
| 6300 |  |  |  |  | 6.12 | 36.90 | 0.6 |  |
| 注：根据用户需要，可提供高压分接范围为±2×2.5%的变压器 |

表3    200 kVA～I  600 kVA三相双绕组有载调压配电变压器

|  | 电压组合及分接范围 |  |  |  |  | 短路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 kVH | 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 阻抗 % |
| 200 |  |  |  |  | O．48 | 3.06 | 1.5 |  |
| 250 |  |  |  |  | 0. 56 | 3.60 | 1.4 |  |
| 315 |  |  |  |  | 0. 67 | 4.32 | 1.4 | 4.0 |
| 400 |  |  |  |  | 0.80 | 5.22 | 1.3 |  |
| 500 | 6 6.3 | 士4×2.5 | 0.4 | Dynll | 0. 96 | 6.21 | 1.2 |  |
| 630 | 10 |  |  | YynO | 1.20 | 7.65 | 1.1 |  |
| 800 |  |  |  |  | 1.40 | 9.36 | 1.0 |  |
| 1 000 |  |  |  |  | 1.70 | 10.98 | 1.0 | 4.5 |
| 1 250 |  |  |  |  | 1.95 | 13.05 | 0.9 |  |
| 1 600 |  |  |  |  | 2. 40 | 15.57 | 0.8 |  |
| 注1：根据用户需要，可提供高压绕组电压为10.5 kV及11 kV的变压器， 注2t根据用户需要，可提供低压电压为0.69 kV的变压器． |

#### 4.2技术要求

4.2.1基本要求

4.2.1.1按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定。

4.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

4.2.2安全保护装置

800 kVA及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流280 V或110 V时不小于66 VA，直流有感负载时，不小于15 W．积聚在气体继电器内的气体数量达到250mL---300mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点．气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色，而且应便于取气体．

注1：根据使用单位与制造单位协商，800 kVA以下的变压器也可供应气体继电器，

注2：对于波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器，是否装有气体继电器，由制造单位和用户协商确定．

800 kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3：对于密封式变压器，均应装有压力保护装置．

对于密封式变压器，应保证在最高环境温度与允许负载状态下，压力保护装置不动作，在最低环境温度与变压器空载状态下，变压器能正常运行。

4.2.3油保护装置

4.2.3.1变压器应装有储油柜（波纹油箱、带有弹性片式散热器或油箱内部充有气体的密封式变压器除外），其结构应便于清理内部．储油柜的一端应装有油位计，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示．

4.2.3.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

4.2.3.3变压器储油柜（如果有）上均应加装带有油封的吸湿器．

4.2.3.4变压器如果采取了防油老化措施，则不需装设净油器。

4.2.4油温测量装置

4.2.4.1变压器应有供温度计用的管座．管座应设在油箱的顶部，并伸入油内120 mm士lO mm.

4.2.4.2 1 000  kVA及以上的变压器，须装设户外测温装置，其接点容量在交流220 V时，不低于50 VA，直流有感负载时，不低于15 W。测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准．

4.2.5变压器油箱及其附件的技术要求

4.2.5.1变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，其焊接位置应符合图1的规定。

注：根据使用单位需要也可供给小车．

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400 mm、550 mm、660 mm、820 mm,1 070 mm.

图1箱底支架焊接位置（面对长轴方向）

4.2.5.2在油箱的下部壁上可装有取油样或放油用阀门。

4.2.5.3套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55 K，在油中对油的温升应不大于15 K。

4.2.5.4套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求。

4.2.5.5变压器结构应便于拆卸和更换套管、瓷件或电缆接头。

4.2.5.6变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

4.3测试项目

4.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外，还应符合4.3.2—4.3.5的规定。

4.3.2．对于配电变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大于4%，线为不大于2%；对于电力变压器，绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大于1%．如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因。使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%．

注1：绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算．

注2：对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较．

4.3.3应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在10℃～40℃和相对湿度小于85%时进行．当测

量温度不同时，绝缘电阻可按下式换算：

R2=R1×1.5（t1-t2）/10

式中.R1、R2分别为温度t1 t2时的绝缘电阻值．

4.3.4变压器须进行密封试验，历经12 h应无渗漏和损伤．其试验压力如下：

a)一般结构油箱的变压器（包括储油柜带隔膜的密封式变压器）应承受40 kPa的试验压力；

b)波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）的变压器；315 kVA及以下者应承受20 kPa的试验压力；400 kVA及以上者应承受15 kPa的试验压力；

c)油箱内部充有气体的密封式变压器应承受76 kPa的试验压力．

GB/T  6451--2008

其剩余压力不得小于规定值的70%．

4.3.5变压器油箱及储油柜（如果有）应进行机械强度（正压）试验，历时5 min应无损伤及不得出现不允许的永久变形。本试验为型式试验，其试验压力如下：

a)  一般结构油箱的试验压力为50 kPa；

b)波纹式油箱（包括带有弹性片式散热器油箱）：对于315 kVA及以下者，试验压力为25 kPa；对于400 kVA及以上者，试验压力为20 kPa；

c)  内部充有气体的密封式变压器油箱的试验压力为100 kPa。

4.4标志、起吊、安装、运输和贮存

4.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。

4.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图2、图3所示。

图2 10 kV级联结组标号为Dynl1、Yznl1、Yyn0的双绕组变压器

图3 10 kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

4.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置及起吊标志。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

4.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动．变压器的组、部件如套管、散热器（管）、阀门和储油柜等的结构及布置位置，应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位。

4.4.5．整体运输时，应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器（管）等不得损坏和受潮。

4.4.6成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮。

4.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件（如散热器、净油器和储油柜等）运输时一般不装箱，但应保证不受损伤，根据使用单位的要求也可装箱运输。在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

### 5、20kV电压等级

20 kV电压等级变压器的技术参数和要求可参考35 kV电压等级变压器的相关规定，由制造单位和用户协商确定。

### 6、35kV电压等级

#### 6.1性能参数

6.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗应符合表4～表6的规定。

|  | 电压组合及分接范围 |  |  |  |  | 短路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 kVA | 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 阻抗 % |
| 50 |  |  |  |  | 0. 21 | 1.27/1.21 | 2.00 |  |
| 100 |  |  |  |  | 0. 29 | 2.12/2.02 | 1.80 |  |
| 125 |  |  |  |  | O. 34 | 2.50/2.38 | 1.70 |  |
| 160 |  |  |  |  | 0. 36 | 2.97/3.33 | 1.60 |  |
| 200 |  |  |  |  | 0.43 | 3.50/3.96 | 1.50 |  |
| 250 |  |  |  |  | 0.51 | 4.16/4.77 | 1.40 |  |
| 315 |  |  |  | Dynn | 0.61 | 5.01/5.76 | 1.40 |  |
| 400． | 35 | 士5 | 0.4 | YynO | 0. 73 | 6.05/6.93 | 1.30 | 6.5 |
| 500 |  |  |  |  | 0.86 | 7.28/6. 93 | 1.20 |  |
| 630 |  |  |  |  | 1.04 | 8. 28 | 1.10 |  |
| 800 |  |  |  |  | 1.23 | 9.90 | 1. 00 |  |
| 1 000 |  |  |  |  | 1.44 | 12.15 | 1. 00 |  |
| 1 250 |  |  |  |  | 1.76 | 14.67 | 0. 90 |  |
| 1 600 |  |  |  |  | 2.12 | 17.55 | 0. 80 |  |
| 注1:对于额定容量为500 kVA及以下的变压器，表中斜线上方的负载损耗值适用于D）m11联结组．斜线下方的 负载损耗值适用于Yyn0联结组． 注2:根据用户需要，可提供高压分接范围为士2×2.5%的变压器． |

表4    50 kVA～l  600 kVA三相双绕组无励磁调压配电变压器

表5    800 kVA"--31  500 kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

|  | 电压组合及分接范围 |  |  |  |  | 短路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 kV | 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压 kV | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗 kW | 空载电流 % | 阻抗 % |
| 630 |  |  |  |  | 1.04 | 8.28 | 1.10 |  |
| 800 |  |  |  |  | 1.23 | 9.90 | 1. 00 |  |
| 1 000 |  |  | 3.15 |  | 1.44 | 12.15 | 1.00 |  |
| 1 250 | 35 | 士5 | 6.3 |  | 1.76 | 14.67 | 0. 90 | 6．5 |
| 1 600 |  |  | 10.5 |  | 2.12 | 17.55 | 0. 80 |  |
| Z 000 |  |  |  | Ydll | 2.72 | 19.35 | 0. 70 |  |
| 2 500 |  |  |  |  | 3.20 | 20.70 | 0. 60 |  |
| 3 150 |  |  |  |  | 3.80 | 24.30 | 0.56 |  |
| 4 000 | 35～ |  | 3.15 |  | 4.52 | 28.80 | 0. 56 | 7.0 |
| 5 000 | 38.5 | 土5 | 6.3 |  | 5.40 | 33.03 | 0.48 |  |
| 6 300 |  |  | 10.5 |  | 6.56 | 36.90 | 0. 48 |  |
| 8 000 |  |  |  |  | 9. 00 | 40.50 | 0. 42 | 7.5 |
| 10 000 |  |  | 3.15 |  | 10.88 | 47.70 | O．42 |  |
| 12 500 |  |  | 3.3 |  | 12.60 | 56.70 | O. 40 |  |
| 16 000 | 35～ | 士2×2.5 | 6.3 | YNd11 | 15.20 | 69.30 | 0. 40 |  |
| 20 000 | 38.5 |  | 6.6 |  | 18.00 | 83.70 | 0. 40 | 8.0 |
| 25 000 |  |  | 10.5 |  | 21.28 | 99.00 | O．32 |  |
| 31 500 |  |  | 11 |  | 25.28 | 118.80 | 0.32 |  |
| 注1:额定容量为6 300 kVA及以下的变压器，可提供高压分接范围为士2×2.5%的产品， 注2:对于低压电压为10.5 kV和11 kV的变压器，可提供联结组标号为Dyn11的产品． 注3:额定容量为3 150 kVA及以上的变压器，一5%分接位置为最大电流分接． |

表6 2 000 kVA--,20 000 kVA三相双绕组有载调压电力变压器

|  | 电压组合及分接范围 |  |  |  |  | 短路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 kVA | 高压 kV | 高压分接范围 % | 低压kV | 联结组 标号 | 空载损耗kW | 负载损耗 kW | 空载电流% | 阻抗% |
| 2 000 |  |  | 6.3 |  | 2.88 | 20.25 | 0. 80 |  |
| 2 500 | 35 | 土3×2.5 | 10.5 |  | 3.40 | 21.73 | 0. 80 | 6.5 |
| 3 150 |  |  |  |  | 4.04 | 26. 01 | 0. 72 |  |
| 4 000 | 35～ |  | 6.3 | Ydll | 4.84 | 30.69 | 0. 72 | 7.0 |
| 5 000 | 38.5 | 士3×2.5 | 10.5 |  | 5.80 | 36.00 | 0. 68 |  |
| 6 300 |  |  |  |  | 7.04 | 38.70 | 0. 68 |  |
| 8 000 |  |  |  |  | 9.84 | 42.75 | 0. 60 | 7.5 |
| 10 000 |  |  | 6.3 |  | 11.60 | 50.58 | 0. 60 |  |
| 12 500 | 35～ | 士3×2.5 | 6.6 | YNdll | 13.68 | 59.85 | 0.56 |  |
| 16 000 | 38.5 |  | 10.5 |  | 16.46 | 74.02 | 0. 54 | 8.0 |
| 20 000 |  |  | 11 |  | ]9.46 | 87.14 | 0. 54 |  |
| 注1：对于低压电压为10.5 kV和11 kV的变压器，可提供联结组标号为Dynll的产品． 注2，最大电流分接为-7.5%分接位置． |

6.1.2在分接级数和级电压不变的情况下，允许增加负分接级数，减少正分接级数，或增加正分接级

数，减少负分接级数，如(35：：)×2.5%；(351；)×2.5%等。

#### 6.2技术要求

6.2.1基本要求

6.2.1.1  按本标准制造的变压器应符合GB 1094.1、GB 1094.2、GB 1094.3、GB 1094.5、GB/T 15164和JB/T 10088的规定．

6.2.1.2变压器组、部件的设计、制造及检验等应符合相关标准及法规的要求。

6,2.2安全保护装置

800 kVA及以上的变压器宜装有气体继电器。

气体继电器的接点容量在交流220 V或110 V时不小于66 VA，直流有感负载时，不小于15 W．积聚在气体继电器内的气体数量达到250 mL—300 mL或油速在整定范围内时，应分别接通相应的接点，气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色，而且应便于取气体。

注1：根据使用单位与制造单位协商，800 kVA以下的变压器也可供应气体继电器．

注2：对于油箱内部充有气体的密封式变压器，是否装有气体继电器，由制造单位和用户协商确定．

800 kVA及以上的变压器应装有压力保护装置。

注3：对于密封式变压器，均应装有压力保护装置．

对于密封式变压器，应保证在最高环境温度与允许负载状态下，压力保护装置不动作，在最低环境温度与变压器空载状态下，变压器能正常运行。

6.2.3油浸风冷却系统

对于油浸风冷式变压器，应供给全套风冷却装置，如散热器、风扇电动机和控制装置等。

风扇电动机的电源电压为三相、380 V、50 Hz，风扇电动机应有短路保护。

6.2.4油保护装置

6.2.4.1变压器应装有储油柜（油箱内部充有气体的密封式变压器除外），其结构应便于清理内部．储油柜的_端应装有油位计，储油柜的容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出，在最低环境温度与变压器未投入运行时，应能观察到油位指示。

6.2.4.2储油柜应有注油、放油和排污油装置。

6.2.4.3变压器储油柜（如果有）上均应加装带有油封的吸湿器。

6.2.4.4变压器如果采取了防油老化措施，则不需装设净油器。

6.2.5油温测量装置

6.2.5.1变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部，并伸人油内120 mm士I0 mm．

6.2.5.2    1000kVA及以上的变压器，须装设户外测温装置，其接点容量在交流220 V时，不低于50 VA，直流有感负载时，不低于15 W．测温装置的安装位置应便于观察，且其准确度应符合相应标准．

6.2.5.3 8 000 kVA及以上的变压器，应装有远距离测温用的测温元件。

6.2.6变压器油箱及其附件的技术要求

6.2.6.1变压器一般不供给小车，如箱底焊有支架，其支架焊接位置应符合图4和图5的规定．

注：根据使用单位需要也可供给小车．

C尺寸可按变压器大小选择为300 mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1 070 mm、1 475mm、2 040 mm．

图4箱底支架焊接位置（面对长轴方向）

C.C1尺寸可按变压器大小选择，C为1 475 mm、2 040 mm,Cl为1 505 mm,2 070 mm．

图5箱底支架焊接位置（面对长轴方向）

6.2.6.2在油箱的下部壁上应装有取油样或放油用阀门，油箱底部应有排油装置。

6.2.6.3套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升应不大于55 K，在油中对油的温升应不大于15 K。

6.2.6.4变压器油箱应承受住表7中规定的真空度和正压力的机械强度试验，不得有损伤和不允许的永久变形。

表7油箱真空度和正压力值

| 油箱型式 | 容量范围 kVA | 真空度 kPa | 正压力 kPa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 000及以上 | 50 | 60 |
| 一般结构 | 4 000以下 |  | 50 |
| 充有气体的密封式 |  |  | 100 |

6.2.6.6为便于取油样及观察气体继电器，可根据需要在油箱壁上设置适当高度的梯子-

6.2.6.7套管的安装位置和相互距离应便于接线，且其带电部分的空气间隙应能满足GB 1094.3的要求．

6.2.6.8变压器结构应便于拆卸和更换套管或瓷件。

6.2.6.9变压器铁心和金属结构零件均应通过油箱可靠接地。

#### 6.3测试项目

6.3.1变压器除应符合GB 1094.1所规定的试验项目外，还应符合6.3.2～6.3.7的规定。

6.3.2对于配电变压器，绕组直流电阻不平衡率：相为不大子4%，线为不大于2%；对于电力变压器，绕组直流电阻不平衡率：相（有中性点引出时）为不大于2%，线（无中性点引出时）为不大予1%．如果由于线材及引线结构等原因而使绕组直流电阻不平衡率超过上述值时，除应在例行试验记录中记录实测值外，尚应写明引起这一偏差的原因．使用单位应与同温度下的例行试验实测值进行比较，其偏差应不大于2%．

注1：绕组直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子，三相实测平均值作分母计算．

注2：对所有引出的相应端子间的电阻值均应进行测量比较．

6.3.3对于油箱为一般结构的变压器，其油箱及储油柜应能承受施加50 kPa压力的密封试验，试验时间为24 h，不得有渗漏和损伤．对于油箱内部充有气体的密封式变压器，应能承受施加76 kPa压力的密封试验，试验时间为24 h，不得有渗漏和损伤。

6.3.4容量为4 000 kVA及以上的变压器应提供吸收比(R60／R15)，测试试通常在10℃—40℃温度下进行．

6.3.5容量为8 000 kVA及以上的变压器应提供介质损耗因数（tana）值，测试通常在10℃～40℃温度下进行．不同温度下的tard值一般可按下式换算：

tana2=tan a1×1.3（t1-t2）/10

式中：tana1、tana2分别为温度t1、t2如时的tana值．

6.3.6应提供变压器绝缘电阻的实测值，测试通常在l0°C—40℃和相对湿度小于85%时进行。当测量温度不同时，绝缘电阻可按下式换算：

R2= R1×1.5（t1-t2）/10

式中：R2、R1分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。

6.3.7变压器如果进行温升试验或过电流（施加1.1倍额定电流，持续时间不少于4 h）试验，则试验前后应取油样进行气相色谱分析试验，试验结果应符合相关标准规定。

#### 6.4标志、起吊、安装、运输和贮存

6.4.1变压器应有接线端子、运输及起吊标志，标志内容应符合相关标准规定。

6.4.2变压器的套管排列顺序位置一般如图6、图7、图8所示。

图6 35kV级联结组标号为Dynl 1、YynO的双绕组变压器

图7 35kV级联结组标号为Ydl1的双绕组变压器

6.4.3变压器须具有承受变压器总重的起吊装置。变压器器身、油箱、可拆卸结构的储油柜、散热器等均应有起吊装置。

6.4.4变压器内部结构应在经过正常的铁路、公路及水路运输后相互位置不变，紧固件不松动。变压器的组、部件如套管、散热器（管）、阀门和储油柜等的结构及布置位置，应不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位．

6.4.5整体运输时，应保护变压器的所有组、部件如储油柜、套管、阀门及散热器（管）等不得损坏和受潮．

6.4.6成套拆卸的组件和零件（如气体继电器、套管、测温装置及紧固件等）的包装应保证经过运输、贮存直到安装前不得损伤和受潮．

6.4.7变压器本体及成套拆卸的大组件（如散热器、净油器和储油柜等）运输时可不装箱，但应保证不受损伤，在整个运输与贮存过程中不得进水和受潮。

## （九）高压电缆技术要求

### 1、总则

1.1 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和有关最新工业标准的优质产品。

1.2 如供方没有以书面形式对本规范书的条文明确提出异议，那么，供方提供的产品应完全满足本规范书的要求。

### 2、应遵循的主要标准

GB 12706.1.3－91        额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆

IEC 60502-2（1997）     额定电压1～30kV挤包绝缘电力电缆及其附件

### 3、使用条件

3.1运行条件

3.1.1 系统标称电压和频率： 6kV，50Hz。

3.1.2 系统最高运行电压：6.3 kV。

3.1.3 系统接地方式：中性点不接地系统，单相接地时允许持续运行8h。

3.2 环境条件

3.2.1 环境温度：-10℃～+45℃。

3.3 敷设条件

敷设环境有沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

4.4 运行要求

3.4.1 电缆导体的额定运行温度为90℃。

3.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3.4.3 短路时间不超过5s。

3.4.4 电缆弯曲半径：安装以后不大于15倍电缆的实际外径。

### 4、技术要求

本次采购的电缆，其技术参数除应符合 GB 12706 的要求以外，还应满足本标书以下要求。

4.1 导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。

4.2 挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

4.3 导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

标称厚度为0.8 mm，最小厚度应不小于0.7 mm。

4.4 绝缘

绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.2mm，最大测量厚度应不大于4.8mm。

4.5 绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.8 mm。

绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

4.6 金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15%。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

4.7 填充及隔离套

缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

4.8 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。

4.9 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

4.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%。

电缆不圆度=×100%。

4.11 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

4.12 电缆盘

卖方应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存10年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

### 5.试验

5.1 电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝。买方技术人员的工作不对厂家产品质量负责。

5.2 在出厂和抽样试验前30天，卖方应预先通知买方，买方应在10天内答复卖方是否去见证。如买方放弃见证，则卖方应把所作的试验以试验报告的形式提交给买方。

5.3 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB 12706 以及本招标书要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，还应汇总三份原件送达买方。

出厂试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB 3048.4 |
| 2 | 局部放电试验 (1) | GB 3048.12 |
| 3 | 交流电压试验 (2) | GB 3048.8 |
| 局部放电试验在1.73Uo时，放电量小于10pC。 交流电压试验要求3.5Uo，持续5min绝缘不击穿。 |

5.4 抽样试验

抽样试验应按GB 12706 及下表要求进行。并将试验报告提交买方。

抽样试验项目

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | GB 12706.3 表4 |
| 2 | 局部放电试验 | GB 3048.12 |
| 3 | 4h交流电压试验 | GB 3048.8 |
| 4 | 热延伸试验 | GB 2951.18 |
| 5 | 外半导电层剥离试验 | GB 12706.1 |
| 6 | 隔离套工频耐压 15kV/1min | GB 2952.1 |

5.5 型式试验

如卖方已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合1.2.2条规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到通过国家计量认证的电力部电气设备质量检验测试中心(设在武高所)重做型式试验，费用由卖方负责。重做的型式试验应按GB 12706 及本招标书要求进行。

5.6 安装后电气试验

5.6.1 电缆线路工频耐压2Uo/5min；或者直流耐压4Uo/15min。

5.6.2 外护套直流耐压（如有可能时）6kV/1min。

### 6、 技术服务

6.1 供货方免费为需方培训安装维护人员，并到现场地进行安装调试。

6.2 供货方免费提供所有电缆安装所需的电缆头、接线鼻等安装材料。供方应填写的备品备件、专用工具。

6.3 在质保期间，因制造质量问题发生损坏或不能正常工作的，供方应免费修理或更换零部件。。

## （十）35KV隔离开关技术要求

### 1、应遵循的主要标准

供方应遵循最新版本的国家标准 (GB)、电力行业标准 (DL) 和国际单位制 (SI)。 如果供方有自己的标准或规范，应提供标准代号及其有关内容，并须经需方同意后方可采用 , 但原则上采用更高要求的标准。

供方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：(按最新版本执行)

GB3804-90                  《 3～63kV 交流高压负荷开关》

GB/Tll022-1999          《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB3309-89                  《高压开关设备常温下的机械试验》

DL/T593-1996               《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1985                     《交流高压隔离开关和接地开关》；

SD201                      《交流高压隔离开关技术条件》；

GB311.1                    《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB2706                     《交流高压电器动、热稳定试验方法》；

GB2955                     《电工产品人工日照试验方法》；

GB763                      《交流高压电器在长期工作时的发热》；

BG191                      《包装贮运标志》；

DL486                      《交流高压隔离开关订货技术条件》；

### 2、货物名称、型号及主要技术条件

2.1  名称、型号： 35KV及以下户外隔离开关。

2.2  环境条件

设备安装于户外

2.2.1   海拔高度：     1000m

2.2.2   最高温度：      45。C

2.2.3   最低温度：      -15。C

2.2.4   最大日温差:     25。C

2.2.5   最大风速：    30m/s

2.2.6   覆冰厚度       10mm

2.2.7   日照           0.1W/M2

2.2.8   要求泄漏比距不小于20mm/kV，按最高工作电压计算。

2.2.9   地震烈度           7度

水平：0.25g        垂直：0.125g

考虑水平与垂直同时作用，安全系数≮1.67

2.3 设备的主要参数

本次采购的35KV户外隔离开关, 其技术参数除应满足应遵循的主要标准外 ,还应满足本标书以下要求 :

主要技术参数

| 项 目 | 35kV |
| --- | --- |
| 1、系统标称电压（kV） | 35 |
| 2、额定电压（kV） | 35 |
| 3、额定雷电冲击耐压水平（kV）峰值 |  |
| 对 地 | 950 |
| 断口间 | 1050 |
| 4、1min工频耐压水平（kV）峰值 |  |
| 对 地 | 395 |
| 断口间 | 460 |
| 5、额定频率（HZ） | 50 |
| 6、额定标称电流（A） | 630 |
| 7、额定短时耐受电流（峰值，kA） | 80 |
| 8、电瓷表面泄漏距离（对地，mm） | ＞5040 |
| 9、设备带电部分与接地部分之间的距离（mm） | ＞1800 |
| 10、隔离开关及接地开关短时（3秒）电流耐受能力（kA） | 31.5 |
| 11、接线端子负荷（N） | 1500 |

2.4 技术要求

2.4.l 户外隔离开关应性能可靠，寿命长，体积小，无爆炸危险。

2.4.2 户外隔离开关铭牌标识清晰，铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。

2.4.3 绝缘子应一次模压成型，具有防腐功能。

2.4.4 刀闸底座应采用 3㎜不锈钢板弯制，并使用不锈钢螺丝，接线板与导线连接使 用热镀锌螺丝。

2.4.4 联锁机构弹簧、紧固件应具有防锈、防腐功能。

2.4.5 户外隔离开关应有温度补偿装置 , 当刀闸触点由于接触不良发热时 , 可自动增加触头压力 , 以抑止发热情况。

2.4.6 隔离开关主开关应采用三相联动的手动操动机构，接地开关采用三相联动的手动操动机构。三相联动杆应具备一定刚度，保证操动时不摆动。支柱瓷瓶采用高强瓷。

2.4.7 当采用三相联动的操动方式时，各相主开关的合闸不同期性应能方便地调整以保证良好的同期性，合闸终了时应保证接触可靠，并在操动过程中无暂停现象。

2.4.8  除隔离开关自身（如操动机构）使用的辅助接点外，每台隔离开关主开关应至少提供10常开10常闭辅助接点，接地开关的每相应提供4常开4常闭辅助接点供需方外部回路使用。接点容量不应小于DC220V，5A。辅助开关应选用真空辅助开关, 辅助开关盒为不锈钢材质。

2.4.9 隔离开关的操动机构箱应为户外不锈钢壳体，供方应保证其具有良好的密封性能，不能因为气象条件的变化或环境污秽而影响其正常工作。机构箱中应装有驱潮加热器，并根据湿度、温度自动控制，必要时也能进行手动投切。加热器功率应合适，以保证长期投入时对箱内设备不产生不良影响。

2.4.10 所有控制，联锁及辅助接点应引至接线端子，供方应提供端子排。每个端子只应连接一根外部导线，而供方内部线路与端子排的连线也宜每个端子为一根外部导线，最多不能超过二根外部导线。所有接线端子的连接及导电材料应为铜质并经过防腐处理，以保证具有良好的导电性能，机械强度和抗腐能力。接线端子绝缘材料应采用阻燃塑料，端子排在箱内为竖排安装。

2.4.11 隔离开关和接地开关的操动机构箱端子排应有足够的端子，每块端子排应有15%的备用端子。操动机构箱需装设50个空端子由需方作其它用，并在布置时考虑留有电缆进线及布线的位置。

3.4.12  所有控制导线应采用具有足够载流能力的铜导线，导线上应没有损伤或施工时工具留下的痕迹。选用导线截面不应小于2.5mm2。

2.4.13  隔离开关操动闭锁采用电气回路闭锁。

2.4.14  隔离开关的主开关和接地开关之间应有可靠的机械联锁，保证在主开关合闸时，接地刀不能进行合闸操动，反之亦然。

2.4.15  隔离开关及其操动机构应具有自锁能力，以保证隔离开关在风压、重力、地震的作用下不能从合闸位置脱开或从分闸位置合闸。

2.4.16  对接地开关的要求：

具有与隔离开关同样的动、热稳定性。

2.4.17  隔离开关的机械寿命在无需进行机械调整，维修或更换部件的情况下，不少于2000次操动次数。

2.5 零配件要求

供方应对户外隔离开关的零配件质量向需方负责，并注明主要零配件的生产厂家、型号等，应符合有关的国家或国际标准，并提供相应的出厂和验收证明。

### 3、试验

试验应满足相应国家标准及电力部行业标准，并且各项试验结果应符合本技术条件书 2.3 条款的要求。

3.1供方应提供过去五年内曾对类似产品进行过的型式试验报告，型式试验不少于如下项目：

3.1.1  外观检查；

3.1.2  机械特性和机械稳定性试验（连续机械操作试验）；

3.1.3  绝缘试验；

3.1.4  温升和电阻测量；

3.1.5  动、热稳定试验；

3.1.6  环境条件的试验（防锈，防腐，风力，破冰，地震）；

3.1.7   密封性试验；

3.1.8  电晕和干扰试验；

3.1.9  防水、防潮、防热、防寒与防尘实验；

3.1.10   分、合小电流能力的试验；

3.1.11  支持瓷件的抗弯、抗扭（对转动式瓷柱而言）试验；

3.1.12   接地开关短路关合能力试验；

3.1.13   极限温度下的操作试验。

3.2  出厂试验项目

3.2.1   结构检查；

3.2.2   机械操作及机械特性试验；

3.2.3   主回路电阻测量；

3.2.4   主回路电阻工频耐压及其他绝缘试验；

3.2.5  二次回路工频耐压试验；

3.2.6  产品技术条件规定的其它出厂试验项目。出厂试验应由需方代表参加见证。

3.3  现场试验

现场试验应符合电力部颁布的《电气设备交换预防性试验》的要求。

### 4、 供货范围

详见设备采购清单。

包括隔离开关本体及接地开关，包括安装固定螺栓、起吊吊环等。隔离开关辅助设备，包括操作机构柜。柜内二次控制接线应完整。

供方应填写的备品备件、专用工具。

## （十一）10KV、35KV电压互感器技术要求

### 1、应遵循的主要标准

供方应遵循最新版本的国家标准 (GB)、电力行业标准 (DL) 和国际单位制 (SI)。 如果供方有自己的标准或规范 , 应提供标准代号及其有关内容 , 并须经需方同意后方可采用 , 但原则上采用更高要求的标准。

供方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：(按最新版本执行)

GB311.1-311                《高压输入变电设备的绝缘配合高压试验技术》

GB7354                     《局部放电测量》

GB11604                    《高压电器设备无线电干扰试验方法》

GB772-92                   《高压电瓷元件技术条件》

GB191                      《包装贮运标志》

### 2、货物名称、型号及主要技术条件

2.1 名称、型号：10KV(35KV)电压互感器。

2.2  环境条件

10KV电压互感器设备安装于户内，35KV电压互感器设备安装于户外。

2.2.1  海拔高度：     小于1000m

2.2.2  最高温度：      45。C

2.2.3  最低温度：      -15。C

2.2.4  最大日温差:     25。C

2.2.5  最大风速：     35m/s

2.2.6  覆冰厚度       10mm

2.2.7  日照          0.1W/M2

2.2.8  要求泄漏比距不小于20mm/kV，按最高工作电压计算。

2.2.9  地震烈度           7度

水平：0.25g          垂直：0.125g

考虑水平与垂直同时作用，安全系数≮1.67

2.3 设备的主要参数

本次采购的 10KV(35KV)电压互感器, 其技术参数除应满足应遵循的主要标准外 ,还应满足本标书以下要求 :

主要技术参数

2.3.1  系统最高运行电压：              12kV、40.5kV

2.3.2  额定频率：                      50Hz

2.3.3  雷电波冲击耐受电压(峰值)        75kV、185kV

2.3.4  工频短时耐受电压

电压互感器高压端对地(有效值)

电压互感器低压端对地(有效值)

电压互感器高低压绕组之间和二次侧绕组之间及对地(有效值)2kV

2.3.5  局部放电水平(在1.1×Um/千伏时)10PC

2.3.6  高频干扰电压水平(RTV)(在1.1×Um/千伏时)＜10kV

2.3.7  介损角(10～30，Um/千伏时)＜0.15%

2.3.8  精度及容量要求

2.3.9  对JSXN2-35，35//0.1//0.1/3

二次绕组输出：0.2级    150VA

二次绕组输出： 1级     250VA

二次绕组输出： 3级     500VA

2.3.10 铁磁谐振

在电压为1.2UIN而负荷实际为零的情况下，互感器的二次线路短路后又突然短路消失，其二次电压峰值应在额定频率的10个周波之内恢复到与短路前的正常值相差不大于10%。在电压为1.5UIN而负荷实际上为零的情况下，互感器的二次线路短路后又突然短路消失，其铁磁谐振持续的时间应不超过2秒。

2.3.11 暂态响应

互感器二次绕组带有相当于额定值的25%～100%的负荷，高电压端子在额定电压下发生对接地端子短路后，二次输入电压应在额定频率的一个周波内降低到短路前电压峰值的5%以下。

2.4 技术要求

2.4.1 若两个主二次绕组中的一个绕组发生短路故障，另一个绕组应仍然能够按照规定的精度要求保证二次侧的输出电压正常。

2.4.2 电压互感器采用串组式金属膨胀器全密封。

2.4.3 电压互感器使用寿命不少于10年。

2.5 零配件要求

供方应对电压互感器的零配件质量向需方负责，并注明主要零配件的生产厂家、型号等，应符合有关的国家或国际标准，并提供相应的出厂和验收证明。

### 3、试验

试验应满足相应国家标准及电力部行业标准, 并且各项试验结果应符合本技术条件书 2.3 条款的要求。

3.1供方应提供过去五年内曾对类似产品进行过的型式试验报告。

3.2供方应提供各出厂试验的结果和验证记录。

3.3 现场试验

现场试验应符合电力部颁布的《电气设备交接预防性试验》的要求。

### 4、供货范围

详见设备采购清单。

电压互感器本体，包括安装固定螺柱、接地螺栓和起吊吊环等。供方应填写的备品备件、专用工具。

## （十二）电流互感器技术要求

### 1、应遵循的主要标准

供方应遵循最新版本的国家标准 (GB)、电力行业标准 (DL) 和国际单位制 (SI)。 如果供方有自己的标准或规范 , 应提供标准代号及其有关内容 , 并须经需方同意后方可采用 , 但原则上采用更高要求的标准。

供方提供的产品应满足本技术条件书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：(按最新版本执行)

GB1208－1997            《电流互感器》

GB3111—311.6           《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》

GB2706－89              《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB763－90               《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB3309－89              《高压开关设备常温下的机械试验》

GB2955－81              《电工产品人工日照试验方法》

GB772－92               《高压电瓷元件技术条件》

GB191                   《包装贮运标志》

### 2、货物名称、型号及主要技术条件

2.1 名称、型号：10KV电流互感器。

2.2  环境条件

设备安装于户外

2.2.1  海拔高度：     小于1000m

2.2.2  最高温度：      45。C

2.2.3  最低温度：      -15。C

2.2.4  最大日温差:     25。C

2.2.5  最大风速：    30m/s

2.2.6  覆冰厚度          10mm

2.2.7  日照              0.1W/M

2.2.8  要求泄漏比距不小于25mm/kV，按最高工作电压计算。

2.2.9  地震烈度           7度

水平：0.2g          垂直：0.1g

考虑水平与垂直同时作用，安全系数≮1.67

2.3 设备的主要参数

本次采购的 10KV电流互感器, 其技术参数除应满足应遵循的主要标准外 ,还应满足本标书以下要求 :

主要技术参数

| 额定电压 | 10kV |
| --- | --- |
| 额定频率 | 50HZ |
| 额定热稳定电流（5S） | 31.6～45kA |
| 额定动稳定电流 | 30kA |
| 在1.2×Um/kV电压下局部放电水平低于 | 5PC |
| 绝缘水平 |  |
| 全波冲击试验（峰值） | 75kV |
| 截波冲击试验（峰值） |  |
| 1min工频（有效值） | 30kV |
| 二次线圈间及对地工频试验电压（1min）有效值 | 2kV |

2.4 技术要求

2.4.1 电流互感器铭牌标识清晰 , 铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。电流互感器应是单相、自立式的户外型式。

2.4.2 油浸互感器的瓷绝缘套管应有足够的机械强度和电气强度，并满足有关国标要求。瓷套的颜色应是棕色。

2.4.3电流互感器一次绕组接线端子应为高导电率，铜材料制造的平板式端子，端子表面镀银或采用满足接触面积及电流密度要求的铝合金端子，并带有连接导线用的不锈钢螺栓、螺帽和垫圈。

2.4.4电流互感器带金属膨胀器全密封。

2.4.5电流互感器应适合水平运输。

2.4.6电流互感器使用寿命不少于10年。

2.4.7额定输出

10P级30VA

0.2级20VA

0.5级20VA

2.4.8电流互感器需装设二相回路开路的保护装置，供方在提交投标书的同时应将保护方案提交需方备选。

2.4.9每只电流互感器必须设有短接型二次接线盒，接线盒内接线端子必须具有良好的导电性能、机械强度和抗腐蚀能力，并能与截面为2.5～8mm2的电缆采用螺丝连接，接线端子的绝缘材料应采用阻燃材料。

2.4.10 所有的保护级、测量级均带抽头。

2.5 零配件要求

供方应对电流互感器的零配件质量向需方负责 , 并注明主要零配件的生产厂家、型号等 , 应符合有关的国家或国际标准 , 并提供相应的出厂和验收证明。

### 3、试验

试验应满足相应国家标准及电力部行业标准, 并且各项试验结果应符合本技术条件书 2.3 条款的要求。

3.1供方应提供过去五年内曾对类似产品进行过的型式试验报告，型式试验不少于如下项目：

3.1.1  温升试验

3.1.2  一次绕组雷电冲击试验

3.1.3  外绝缘短时工频湿耐压试验

3.1.4  介质损耗率(tgδ)测量

3.1.5  绝缘热稳定试验

3.1.6  误差试验

3.1.7  短时电流试验

3.1.8  伏安特性测量

3.1.9  仪表保安电流测量

3.2  出厂试验项目

3.2.1  密封性试验

3.2.2  出线端子标志检验

3.2.3  绝缘电阻、电容和介质损耗测量

3.2.4  局部放电水平测量

3.2.5  一分钟工频耐受电压试验(一次、二次绕组及组段间)

3.2.6  匝间绝缘试验

3.2.7  误差试验，依据各准确级的相应要求

3.2.8  绝缘油性能试验及油中气体分析

3.3  现场试验

现场试验应符合电力部颁布的《电气设备交接预防性试验》的要求，并不少于如下项目：

3.3.1介损角和电容量测量

3.3.2绝缘电阻测量

3.3.3一次绕组电阻测量

3.3.4一分钟工频耐受电压试验

3.3.5精度验证

3.3.6激磁曲线试验

### 4、供货范围

详见设备采购清单。

电流互感器本体，包括安装固定螺柱、接地螺栓和起吊吊环等。供方应填写的备品备件、专用工具。

三、售后服务要求

1、卖方对产品质量实行“三包”。

2、卖方负责产品安装、调试，并负责培训买方人员操作技术。

3、质保期内产品出现制造质量问题以致无法正常运行时，由卖方负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件。

4、若出现产品质量问题，卖方在接到通知后12小时内作出反应，并在24小时内赶到现场进行修复或处理。在此其间，卖方应积极配合，协助卖方尽快恢复，所需一切费用由卖方负责。

5、售后服务为终身负责；质保期满后，卖方将一如既往热情接待买方来厂联系工作，终身为买方及时提供所需服务。

# 第五章   评标办法

## 一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。本项目采用综合评估法。

## 二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名相关技术类评标专家组成,其中招标人代表1人。评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管字〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。

## 三、评审程序

（一）评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，确定通过资格审查的投标人名单，并对通过资格审查的投标人的有效投标文件进行详细评审。未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

（二）评委根据本评标办法对投标人投标文件逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均后为投标人的得分。

（三）评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

## 四、资格审查

（1）在国内取得工商行政登记注册，具备独立法人资格，具有注册资金5000万元及以上，具有独立生产、设计成套水电站单机装机不低于3000KW综合自动化设备生产能力。

（2）具有信息产业部颁发的三级及以上计算机信息系统集成资质，通过ISO9000质量管理体系认证，并具有完善的质量管理体系。

（3）投标人没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录（须出具加盖投标人法人印章和法定代表人签字或盖章的包含上述内容的承诺书，若一经查实投标人有以上不良信誉行为记录，招标人将没收其投标保证金或履约保证金）。

（4）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位无行贿犯罪证明提交给招标人，无行贿犯罪证明的开具日期须不早于招标公告发布之日。

注：（1）至（4）条投标人均需提供相关原件。

## 五、有关说明

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格、关键技术方案、关键工期、关键工程质量安全保证措施；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(6)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

## 六、评分标准

综合评估法评分标准采用百分制，其中：投标报价部分30分，技术部分40分，商务部分30分。

（一）投标报价部分（30分）

1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3．评标价的确定。

评标价C=(0.8A+0.2B－G）×K+G。

其中：

A为招标人编制的招标控制价。

B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的（G值不参加调整，（A－G）×85%+G）。

G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。

4．投标报价得分计算。

(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为30分。

(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(4) 报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。

对投标人的投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5．控制单价得分计算。

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分，并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。

7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。

8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，报价得0分。

（二）技术部分（40分）

1、综合自动化系统及一次设备技术参数、性能指标及主要材料、元器件配置（包括：计算机监控系统、微机保护系统、直流系统、测温制动屏及辅机、调速器系统、励磁系统、开关柜系统、户外高压设备、变压器、电线电缆等项目）满足或优于招标文件要求，评分8～12分。（需提供证明材料）

2、投标人投标文件中选用的主要材料、核心元器件、备品备件、专用工具等配置，满足或优于招标文件要求，评分 1～5分。

3、投标人提供有效的相关产品检验报告、动模试验报告和产品鉴定书，得3分；没有不得分。

4、投标设计图纸达到设计深度情况；重要的制造加工和组装工艺的描述详尽情况；技术接口的控制措施完善情况；设备的安装指导、运输条件考虑周全情况；评分1～4分。

5、全过程安全、质量保证体系是否健全完善、措施是否具体可行、制度是否落实，评分1～2分。

6、满足交货时间安排的生产计划（包括材料采购计划、资金计划和生产进度计划等）是否合理可行，评分1～5分。

7、技术服务（安装、调试、需方人员培训等）的内容、方式及派遣技术人员的专业水平、能力满足或优于招标文件及现场要求，并免费为买方到厂家或电站现场培训技术人员，评分1～4分。

8、质保期满足招标文件要求（12个月）的前提下，每增加一年加1分，以此类推，最高加至5分。

（三）商务部分（30分）

1、类似工程经验（5分）

参与投标的企业在近 5年（2012年1月1日至2016年12月31日，以合同签订时间为准）内有类似工程业绩（类似工程指新建或改造电站，单机容量3000kW以上，含本数）。每个工程得1分，最多得5分。

类似业绩须提供中标通知书原件、合同原件、运行报告等证明文件。

2、企业注册资金（3分）

企业注册资金在3000万元以上得1分，企业注册资金在5000万以上得2 分，企业注册资金在10000万元以上得3分。（以上所指金额均含本数）

3、企业经营状况（3分）

近三年（2014～2016）财务审计报告中，三年均盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利的得1分；

4、投标人相关资质（8分）

（1）满足招标工程资质要求，计算机信息系统集成三级资质得2分,计算机信息系统集成二级资质得2.5分，计算机信息系统集成一级资质得3分；投标人原始取得具有市级以上住建委颁发的《机电设备安装工程专业承包资质》或《电子与智能化工程专业承包》三级以上的，得2分，没有不得分。

（2）投标人具有 IS09001 系列质量体系论证证书、ISO14001：2004 环境管理体系论证证书、 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系认证证书，得3分；不齐全的，每项得1分；没有的，不计分。

5、原始取得的国家专利（2分）

投标人原始取得与本招标内容相关的产品专利，每取得一项得0.5分，最多得2分，没有不得分；

6、软件著作权（1分）

投标人在国家版权局有与本招标内容相关的软件著作权的每一项得 0.5分，最多得 1 分，没有不得分；

7、资信等级（2分）

国内企业信用评价中心或银行颁发的资信证明，AAA级得2分，AA级得1分，其它不得分；

8、获奖情况（2分）

制造厂所投产品获得本行业内国家级荣誉奖的得2分，获得省、部级的奖得1分。

9、售后服务（4分）

在江西有服务网点或接到电话后能在6小时内赶到现场的得2分，否则不得分。

有社会履约评价或用户运行良好证明得2分，否则不得分。

上述得分均以原件计分，未提供或提供原件不符合要求的均不计分。

## 七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由修水县检察院、修水县水利工程招标投标管理办公室 进行监督。

## 八、其他

1、在中标公示期间招标人有权会同监管部门依照招标文件要求对投标人进行全面考察（含实地考察），如发现预中标人存在弄虚作假骗取中标资格的，将取消其中标资格，没收投标保证金，通报相关部门按规定处理。并对预中标排序第二的投标人进行考察。以此类推。

2、中标人无故放弃中标或不履行合同的，没收其投标保证金，通报相关部门按规定处理。并保留追究该投标人由此给招标人造成损失的赔偿权利。

# 第六章   投标文件格式

(正或副)本

茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装标段

投标文件

（合同编号：）

项目名称：

投  标  人：                               (章)

法定代表人（或委托代理人）：                (签字)

联  系  人：          电话：

投递时间：

目录

6.1 投标函

6.2法定代表人身份证明、附有法定代表人身份证明的授权委托书

6.3投标保证金

6.4  投标报价表

6.5技术审查资料

6.6  商务审查资料

## 6.1 投标函

修水县茶子岗水电站电站：

按照 茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装的招标公告，本文件签署人 (全称和职务)（受正式委托），兹以投标人的名义并代表 (投标人的名称)递交投标文件的一份正本、三份副本和1份电子版（U盘）给贵方。

本文件签署人特以本函在此声明并同意：

(1) 按规定为 茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装 标段所提供的设备供应、安装调试等如所附报价表中所列。总报价为人民币：         元，大写：       元。

(2) 我公司(投标人)已详细阅读全部招标文件，包括修改文件以及其它全部资料和有关附件。我公司(投标人)完全清楚应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

(3) 本投标有效期为自规定的递交投标文件截止日起90天内有效。

(4) 在投标截止日期后，我公司(投标人)在投标有效期内撤回投标，或在中标通知书规定的期限内未提交履约担保，或在中标通知书规定的期限内未能与买方签订合同，其投标保证金同意被贵单位没收。

(5) 我公司(投标人)同意提供由招标人可能要求的与投标有关的一切资料或数据。

(6) 我公司(投标人)将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(7) 我公司(投标人)已详细审查全部投标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我公司(投标人)在此承诺所提交一切文件的真实性与准确性。如经招标人审查发现我公司(投标人)所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我公司(投标人)无条件接受招标人对此所作出的任何处理，也不要求招标人对此作出任何解释。

(8) 如果我公司(投标人)的技术、财务状况或履行合同的能力，在投标有效期内发生了变化，我公司(投标人)承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先资格评审时所作出的决定。

(9) 所有有关本投标文件的正式通信应函送（或传真）我公司，联系方式如下∶

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年     月     日

## 6.2 法定代表人身份证明、附有法定代表人身份证明的授权委托书

6.2.1法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年	    月 	   日

经营期限：

姓名： 	        性别：        年龄：       身份证号码：

职务： 	        系 	                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人： 	                     （盖单位章）

年	   月    日

6.2.2授权委托书

本人 	         （姓名）系 	                  （投标人名称）的法定代表人，现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改茶子岗电站机电设备增效扩容改造工程自动化系统及一次设备采购与安装（合同编号：        ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	                          。 代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投 标 人： 	                        （盖单位章）

法定代表人： 		                 （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	                     （签字）

身份证号码：

年	    月    日

注：有授权委托时，需要此文件。

## 6.3  投标保证金

（附投标保证金银行汇款票据复印件，经开标现场核实保证金到帐情况后确认。）

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

## 6.4  投标报价表

6.4.1报价说明

(1)报价表中所有价格以人民币万元报价，精确到个位，四舍五入。

(2)报价应包含合同有效期内所有设备的设计、制造、运杂、现场安装、调试、安装材料、培训、验收、设计联络及技术服务等设备投运前工作内容,所发生的直接费、间接费、利润、税、费、风险以及办理特种设备检验合格证书、安装或使用许可证等所有的费用。设备总报价为固定不变价。

(3)报价还包含了本合同技术条款成套供货的应有附属件（含图纸、产品说明、试验资料等）及备品备件、专用工具费用。

(4)设备交货地点为修水县茶子岗水电站施工现场。

(5)若供方认为需国外进口的部件，按进口价折算成人民币计入报价。上述进口件的报价已考虑了作为合同设备的组成部分，供方因对外采购、进口的所有税费、运保费，负责技术接口正确、质量控制和履行合同的一切责任和风险等所需的费用已包括在设备报价中。

(6)若供方提供的设备需境外培训或验收，应单独报出境外培训或验收的工作日数、人数、地点及费用，且费用应含在设备报价中。

(6)每一项目分包制造厂商应列3家，在招标文件中未作要求的应选择国内知名品牌产品制造商。需方有权选择其中的一家，且合同价格不作调整。

(7)按规定或标准要求的备品备件计入总价，投标人推荐的备品备件不计入总价，投标人推荐的备品备件需方可根据需要选择购买。

(8)运杂费是指设备出厂验收后，由供方负责运送修水县茶子岗水电站施工现场指定地点交货过程中发生的一切费用，包括按合同要求的设备包装费、运输费、装卸费、各种杂费、保管费和保险费等一切费用。

(9)尽可能详细地列出设备价格分项表，每一不同序号、名称的设备均须分项报价，再逐项累计。

6.4.2投标报价表（格式）

投标人应按第四章设备采购清单的格式及要求逐项填报投标报价表，每一不同序号、名称的设备均须分项报价，再逐项累计。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

## 6.5  技术审查资料

6.5.1  说明

投标人编制技术文件时应采用文字并结合图标形式说明拟提供的主要设备技术参数、性能指标及主要材料、元器件和备品备件、专用工具配置；全过程安全、质量保证及交货安装调试投运时间和技术、售后服务内容、方式；应包括拟提供分包项目（如果有）的质量保证计划措施；设备技术条款的偏差。

供货标准和方案内容包括但不限于：

1、拟提供设备所采用的技术标准；

2、设备性能；

3、检验和验收方案；

4、交货、安装方案；

5、拟提供的现场服务计划

5.1  拟提供的现场服务技术人员

5.2  与需方的联络会

5.3  设备安装、调试现场技术配合

5.4  对需方人员的技术培训

5.5  保修期内的维修服务

6、投标人认为有必要提供的其他资料

6.5.2主要设备技术参数、性能指标及主要材料、元器件配置

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.3备品备件、专用工具配置（按规定及标准要求配置的和投标方推荐的分开列表，）

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.4全过程安全、质量保证体系

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.5交货及安装调试投运时间

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.6技术服务内容、方式及派遣技术人员的专业水平、能力

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.7售后服务计划措施、设备质量保证及免费维修期

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.8分包项目（如果有）情况及其质量保证计划措施

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.5.9差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。未在差异表中列出的视为响应招标书。

差异表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

## 6.6  商务审查资料

6.6.1  投标人概况、企业资质及企业注册资金

1. 投标人名称及其他：

公司法定名称

法定代表人

电话                        传真

联系人                     职务

2. 公司组织：

A．组织机构

B．企业性质

C．管理人员：

总裁（或董事长）：____________________________________

总经理：__________________________________________

财务经理：__________________________________________

本项目经理：__________________________________________

本项目技术负责人：_______________________________________

3. 公司建立或合营的业务(日期和地点)：

4. 目前经营方式起始于：

5. 通常分包给其他承包商的工作：

6. 营业执照范围：

7. 企业资质：

8. 企业注册资金：

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.6.2  近年完成的类似项目情况表

1.工程概况

A.工程名称：

B.工程地址：

C.供方所承担的项目：

D.在项目承包中的身份、名称：主包商（    ），主要分包商及设备（   ）。E.承包项目的合同金额和资金来源：金额   （人民币），资金来源     。

F.开始日期：

G.完成时间：

H.业主名称：

I.地址：

2.综合自动化系统主要工程概况介绍

A.总装机容量及各机装机容量：

B.主变压器容量、变比：

C.出线电压等级：

D.高频开关电源模块容量：

E.蓄电池型号及容量：

F.主要设备生产周期：

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.6.3  正在实施和新承接的类似项目情况表

1.工程概况

A.工程名称：

B.工程地址：

C.供方所承担的项目：

D.在项目承包中的身份、名称：主包商（    ），主要分包商及设备（   ）。E.承包项目的合同金额和资金来源：金额   （人民币），资金来源     。

F.开始日期：

G.完成时间：

H.业主名称：

I.地址：

2.综合自动化系统主要工程概况介绍

A.总装机容量及各机装机容量：

B.主变压器容量、变比：

C.出线电压等级：

D.高频开关电源模块容量：

E.蓄电池型号及容量：

F.主要设备生产周期：

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年    月    日

6.6.4  投标人财务资料

附：最近三年审计通过的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及最近三年的财务情况说明及审计报告书。

6.6.5  无违法违纪承诺函

（招标人名称）：

我单位没有正在被设区市级及以上行政或纪检、监察等主管部门责令停业、取消投标资格；财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结或处于破产状态；已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为、类似业绩没有虚假；投标文件内容真实、无弄虚作假；并且近3年投标人在投标活动中无违法行为记录。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人：_____(签字或签章)______

_______年___月__日

注：（具体格式与内容自拟，本表在开标现场随原件单独递交一份）。

6.6.6 其它资料

投标人自认为须提交的其资料